# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 423 |  | 0621.001.029.01 | Ráječko | 13891 | 582247 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 001 |  | Blansko |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 1209 | 1220 | 1220 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Ráječko se nachází  asi  4 km severně od města Blanska.

Rozsah zástavby je v rozmezí  284 – 330 m n.m.

# Podklady

- Územní plán obce Ráječko, vypracovalo Urbanistické středisko Brno v 12/2001

-    Regionální plán implementace Směrnice Rady 91/271/EHS Jihomoravského kraje,

komunální odpadní vody, zpracoval Aquatis Brno,  září 2002

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. v roce 1994

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 1210 | 1307 | 1307 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 63.5 | 53.8 | 59.2 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 59 | 38.6 | 42.5 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 33.1 | 31.4 | 34.5 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 75 | 66 | 72 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 134 | 81 | 89 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 144 | 113 | 124 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 173.9 | 147.5 | 162.3 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 234.7 | 199.2 | 219.1 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Ráječko má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku VAK měst a obcí Blansko, provozován společností VAS, a.s. – divize Boskovice.

Ráječko je zásobené pitnou vodou ze skupinového vodovodu Blansko, který je zásoben v podstatě z pěti samostatných JÚ. Dále je  skup. vodovod Blansko  dotován vodou dle potřeby ze skupinového vodovodu Boskovice, jejíž přívod zajišťuje vodovodní přivaděč DN500 Boskovice-Blansko.

Přičemž pro zásobení Ráječka slouží JÚ Spešov - vrty HV202,  HV203,  vrt. studny

IHV 101a,Spešov II a Skřivani HVS6, odkud je voda čerpaná do odkyselovací stanice s akumulací ve vodojemu Spešov2x500 m3 s max. hladinou 316,50 m n.m. Do této akumulace je jěště čerpána voda z JÚ Bořitov – vrtaná studna HVJ4 s Q=12l/s.

Z vodojemu Spešov2x500 m3 je gravitačně voda vedena do obce Spešov, kde přívodným řadem z konce jeho rozvodné sítě je pomocí přečerpací stanice čerpána přes rozvodnou síť  obce Ráječka do koncového vodojemu Ráječko 150 m3 s max. hladinou 338,0m n.m. Rozvodná sítě v obci je rovněž propojena přimo na přivaděče Boskovice-Blansko.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období se nepočítá s rozšířením vodovodu pro veřejnou potřebu, jen vodovodní síť bude výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

Je navržena rekonstrukce rozvodné sítě  a vodojemu.-viz kap.D.6

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skupinového vodovodu Blansko sloužící pro obec Spešov je JÚ Spešov -   vrty HV202,  HV203,  vrt. studny IHV101a,Spešov II, Skřivani HVS6,  a  přebytky z    JÚ Bořitov – vrtaná studna HVJ4 s Q=12l/s.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Spešov – vrt.studna Rájec - Jestřebí HV5b,převrtaná HV5a, nacházející se ve vzdálenosti cca 4 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena  rekonstrukce:

- vodojem 150 m3 Ráječko, r. 2005  - 2010

-     rozvodná síť LT100 dl. 3514m,r. 2008  - 2009

- LT150 dl. 500m,r. 2008  - 2009

- LT100 dl. 25m,r. 2008  - 2009

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 878 | 878 | 1209 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 1209 |
| Počet EO | obyv. | 1066 | 1064 | 1236 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 142.30 | 142.06 | 161.17 |
| BSK5 | kg/den | 63.94 | 63.85 | 74.14 |
| NL | kg/den | 58.61 | 58.53 | 67.96 |
| CHSK | kg/den | 127.88 | 127.70 | 148.28 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci je elektrotechnický závod Celestica, který zaměstnává cca 1500 lidí. Odpadní vody jsou odváděny na ČOV Spešov.

V obci je zemědělský podnik s živočišnou výrobou, který odpadní vody z této výroby likviduje opět v zemědělství.

Dále jsou zde zastoupeny drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je vybudována jednotná kanalizační síť, která není zakončena ČOV. Dešťové i splaškové odpadní vody odtékají do místního recipientu potoka Chrábek. V současnosti pokrývá kanalizace, až na malé výjimky, celé území obce.

Část obce je napojena na ČOV Spešov. K napojení došlo při výstavbě závodu Signar, dnešní Celestica, který vybudoval čerpací stanici napojenou na ČOV.

Provozovatel: Vodárenská akciová společnost a.s.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Systém kanalizace je navržen oddílný. Bude vybudována nová splašková kanalizace. Vzhledem ke konfiguraci terénu je na systému odkanalizování navrženo několik čerpacích stanic.

Odkanalizování areálu Celestica je řešeno oddílnou kanalizací. Splaškové odpadní vody budou přečerpávány.

Odpadní vody budou odváděny (čerpány) společně se splaškovými vodami z Horní Lhoty do kanalizační sítě města Blanska a budou čištěny na ČOV Blansko.

## Časový harmonogram

- Výstavba kanalizace: 2008 - 2009

Pozn.  Vzhledem k tomu, že výstavba kanalizace v obci je součástí  „Projektu ochrany vod v povodí  Dyje“ (finanční prostředky z fondů EU),  může výstavba proběhnout v dřívějším termínu.

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 10.736 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 37.299 |
| Celkem (mil.Kč) | 1 .082 |