# Název obce                                                              Změna  k 08/2017

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 442 |  | 0621.001.030.01 | Rudice | 14323 | 582298 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 001 |  | Blansko |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 817 | 824 | 824 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Rudice se nachází asi 6 km východně od města Blanska.

Rozsah zástavby je v rozmezí  485 – 522 m n.m.

# Podklady

- Provozní řád Jedovnice – vodovod, VAS a.s. – divize Boskovice

- Rudice – vodovod, provozní řád

- Územní plán obce Rudice, vypracoval Atelier Ja+Na Bukovinka

- Údaje od Obecního úřadu

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. v roce 1994

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 832 | 946 | 946 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 34.1 | 46.3 | 50.9 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 29.1 | 38.2 | 42 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 24.3 | 27.9 | 30.7 |
| Spec. potř. fakt. Obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 80 | 81 | 89 |
| Spec. potř. fakt. Vody | Qs | l/(os.den) | 96 | 111 | 122 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 112 | 134 | 148 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 93.5 | 126.9 | 139.6 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 126.3 | 171.3 | 188.4 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Rudice má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku VAK měst a obcí Blansko, provozován společností  VAS, a.s. – divize Boskovice.

Obec je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Jedovnice, se zdroji svého jímacího území nacházející se na jihovýchodě obce (viz karta obce Jedovnice 0621.001.013.01) a zdroji Rudice.

Pro zásobení obce Rudice slouží ale především původní prameniště Rakovec, tvořené dvěma pramenními jímkami, a Tipeček, podzemní potok v krasovém území obce – přítok Jedovnického potoka. Při nedostatku vody z těchto místních zdrojů, zejména v letním období, je využíváno dotace vody z vodovodní sítě obce Jedovnice.

Z prameniště Rakovec je voda jímána přes pramenní jímku do akumulace 60 m3 s max. hladinou 540,0 m n.m.,  odtud je voda gravitačně vedena do vodojemu Pod kovárnou 80 m3. Do téhož vodojemu je voda čerpána z druhého jímacího území Tipeček, a to čerpadlem spuštěným 164,5 m od rostlého terénu.

Napojení na Jedovnický vodovodní systém je propojením končící zástavby Jedovnice – I. tlakového pásma s přívodním řadem z prameniště Rakovec.

Z vodojemu Pod kovárnou je voda přečerpávána společným výtlačným a zásobovacím potrubím do řídícího vodojemu  V hájcích 150 m3 s max. hladinou 530,60 m n.m., odkud je gravitačně zásobované I. tlakové pásmo obce.

II. tlakové pásmo je zásobené přes AT stanici, přistavěnou k vodojemu a zásobující cca 20 rodinných domků v blízkosti tohoto vodojemu.

Rozvodná síť obce je z roku 1930 a v roce 1953 – 1958 kompletně vyměněna a v dalších letech bylo realizováno prodloužení vodovodních řadů. Propojení s vodovodním systémem Jedovnice proběhlo v r.. 1985, kdy se obec Rudice stala součástí skupinového vodovodu Jedovnice.

Byl vybudován nový přívodný řad DN 100, dl. 1500 m z rozvodné sítě Jedovnice (VDJ Větřák - 512.48) do VDJ Kovárna v Rudících.

Rudice jsou nyní zásobeny primárně z ÚV Jedovnice, zásobení z VDJ Rakovec utlumeno a postupně se opustí.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Změna k 08/2017 - zrušeno

Ve výhledovém období se nepočítá s rozšířením vodovodu pro veřejnou potřebu, jen vodovodní síť bude výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

Je navržena rekonstrukce přečerpávací stanice , části přívodného řadu a rozvodné sítě v celém rozsahu, která je z r. 1930 a 1958 a vykazuje četné poruchy.

Změna k 08/2017

Ve výhledovém období se nepočítá s rozšířením vodovodu pro veřejnou potřebu, jen vodovodní síť bude výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

Je navržena rekonstrukce přečerpávací stanice , části přívodného řadu a rozvodné sítě v celém rozsahu, která je z r. 1930 a 1958 a vykazuje četné poruchy.

Z důvodu zvýšení zabezpečenosti SV Jedovnice se předpokládá dotace ze SV Blansko. Pro zajištění  dotace SV Jedovnice ze SV Blansko bude nutno postavit nový přívodný řad profilu DE 225 Klepačov, který bude na svém začátku napojen na rozvodnou vodovodní síť ve městě Blansko, čerpací stanici Punkva  a výtlačný řad DN150, který  bude ukončen ve stávajícím VDJ Klepačov – V obci.  Pomocí ČS se bude voda z tohoto VDJ čerpat do nového VDJ Klepačov – Hobas. Z nově postaveného VDJ Klepačov – Hobas se bude voda čerpat  ČS, umístěnou v armaturní komoře tohoto VDJ, přes výtlačný řad Rudice, HDPE 100 RC DE160, dl. 4500 m,  do nově navrhovaného VDJ Rudice – V hájcích, 2x150 m3, 530,69 m.n.m. Z tohoto VDJ bude voda natékat do systému SV Jedovnice.

Z navrhovaného výtlačného  řadu  Rudice  bude provedena odbočka na kterou se napojí přívodný řad Olomučany. Tímto řadem bude zajištěno plnění stávajícího VDJ Olomučany horní+ATS, 70 m³/420,00 m.n.m., z něhož je zásobováno horní tl. pásmo obce Olomučany. Současně je nutná rekonstrukce technologické části ve stávajícím objektu ČS Rudice – Za kovárnou. Tato ČS bude v případě potřeby čerpat vodu dále ve směru na Jedovnice.

Z VDJ Rudice bude současně umožněno zásobování i obce Lažánky. Z tohoto důvodu bude nutno vybudovat přívodný řad Lažánky, profilu DE 110, VDJ Harbechy , 2x100 m3, 473,90 m n.m. a zásobovací řad Lažánky, DE110, resp. DN100.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Změna k 08/2017 - zrušeno

Obec je zásobena v rámci skupinového vodovodu Jedovnice ze zdrojů v JÚ Rudice – spočívající z prameniště :	Rakovec – 2 pramenní jímky Q = 0,40 l/s

Tipeček – vrt do podz. potoka v krasovém území Q = 3,0 l/s

Nedostatek kapacity zdrojů v suchém období je dotován ze zdrojů JÚ Jedovnice.

Změna k 08/2017

Obec je zásobena v rámci skupinového vodovodu Jedovnice ze zdrojů v JÚ Rudice – spočívající z prameniště :	Rakovec – 2 pramenní jímky Q = 0,40 l/s

Tipeček – vrt do podz. potoka v krasovém území Q = 3,0 l/s

Nedostatek kapacity zdrojů v suchém období je dotován ze zdrojů JÚ Jedovnice.

Zdrojem skupinového vodovodu Jedovnice, ze kterého je obec Jedovnice zásobena pitnou vodou, jsou zdroje podzemní vody – vrty HV 103, 104 a vrtané studny JV 6 a JV 7 s celkovou vydatností  Q = 17,50 l/s, přičemž voda z vrtu JV 7 nesplňuje limity ukazatelů hodnot Fe a Mn a je upravována na ÚV Jedovnice s Q = 8,0 l/s.

Ve stávajícím území, v blízkosti vrtu JV14 s ČS, je navrženo provedení nového vrtu HV -1-17, o předpokládané vydatnosti Q=8 l/s, včetně výtlačného řadu HDPE DE90, dl. 100 m.

V případě nedostatku pitné vody ze zdrojů SV Jedovnice bude možná dotace ze SV Blansko.

Zdrojem skupinového vodovodu Blansko pro SV Jedovnice je především :

- JÚ Lažany – 5 hloubkových vrtů   HV 1,  HV 2, HV 3, HV 103 a HV 104 s celk.

Q  = 47,9 l/s. /

- JÚ Dolní Lhota – kop. studna Q=1.20l/s

- JÚ Spešov / - vrty HV202,  HV203,  vrt. studna Spešov II, Skřivani HVS6, /

s celk.Q=77,1/s

- dále voda dotovaná ze skup. vodovodu Boskovice s JÚ  Velké Opatovice -svazek 5 HG vrtů + 1 kopaná studna s Q = 81,0 l/s

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Jedovnice – vrt HV103, nacházející se ve vzdálenosti cca 9 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

Změna k 08/2017 - zrušeno

- Do plánu rekonstrukcí je zahrnuta rekonstrukce:

- přečerpávací stanice „Pod kovárnou“, r. 2004-2005

- vodojemů Rudice – Kovárna a Rakovec,  r. 2004-2005

- části přívodného řadu  LT 80 dl.  556 m, r. 2009-2010

- kompletní rozvodné sítě  LT 80 - 100 dl.  6 624 m, r. 2004-2010

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

Změna k 08/2017

- Do plánu rekonstrukcí je zahrnuta rekonstrukce:

- přečerpávací stanice „Pod kovárnou“, r. 2004-2005

- vodojemů Rudice – Kovárna a Rakovec,  r. 2004-2005

- části přívodného řadu  LT 80 dl.  556 m, r. 2009-2010

- kompletní rozvodné sítě  LT 80 - 100 dl.  6 624 m, r. 2004-2010

- výtlačný řad  Rudice, HDPE 100 RC  DE160, dl. 4 500 m

- VDJ Rudice 2x150 m³

- rekonstrukce ČS Rudice – Za kovárnou

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 659 | 659 | 659 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 12 | 12 | 12 |
| Počet EO | obyv. | 797 | 796 | 794 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 94.33 | 94.19 | 93.84 |
| BSK5 | kg/den | 47.84 | 47.78 | 47.63 |
| NL | kg/den | 43.85 | 43.80 | 43.66 |
| CHSK | kg/den | 95.68 | 95.56 | 95.26 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci je zemědělský podnik s živočišnou výrobou, který odpadní vody z této výroby likviduje opět v zemědělství.

Dále jsou zde zastoupeny drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci Rudice je vybudována jednotná kanalizační síť. Odpadní vody jsou odváděny systémem kanalizačních stok na mechanicko-biologickou ČOV typu Kovoblok VÚCHZ. ČOV je situována východně od obce. Stávající ČOV je hydraulicky i látkově nevytížená.

Provozovatel: Vodárenská akciová společnost a.s.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Stávající kanalizační systém je třeba doplnit tak, aby bylo umožněno odkanalizování celé obce. Výhledově je uvažováno s rekonstrukcí stávající kanalizace v obci z cca 30%.

Je nutné zabezpečit spolehlivou funkci ČOV. V současní době dochází v zimním období k jejímu zamrzání a vyřazení z provozu, přestože je ČOV ze 2/3 zapuštěná pod terénem. Závada bude odstraněna zateplením ČOV. U ČOV je nutno vybudovat dešťovou zdrž.

Vzhledem k nutnosti zajistit imisní limity v recipientu pod výustí z ČOV podle NV 61/2003 Sb. (obec leží na málo vodném toku), předpokládáme na této ČOV návrh odpovídajících opatření (ČOV s nitrifikací a denitrifikací, chemické srážení fosforu).

Alternativou je napojení kanalizační sítě na ČOV Jedovnice.

## Časový harmonogram

- Rekonstrukce ČOV: 2010 - 2011

- Výstavba kanalizace: 2014 - 2015

- Rekonstrukce kanalizace: 2013 - 2014

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 14.486 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 32.633 |
| Celkem (mil.Kč) | 47.119 |