# Název obce                                                              Změna  k 08/2017

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 453 |  | 0621.001.031.01 | Senetářov | 14743 | 582328 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 001 |  | Blansko |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 490 | 494 | 494 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Senetářov se nachází asi 12 km východně od města Blanska.

Rozsah zástavby je v rozmezí  530 – 565 m n.m.

# Podklady

- Provozní řád Jedovnice – vodovod, VAS a.s. – divize Boskovice

- Rozšíření vodovodu Jedovnice – Větřák, VAS a.s.

- Vodovod Kotvrdovice, Krasová a Senetářov, Provozní řád

- Vodovod Kotvrdovice, Krasová a Senetářov, Doplněk provozního řádu – část Senetářov

- Územní plán obce Senetářov, vypracoval Atelier ÚP a architektury v 12/1998

- Regionální plán implementace Směrnice Rady 91/271/EHS Jihomoravského kraje,

komunální odpadní vody, zpracoval Aquatis Brno,  září 2002

- Údaje od Obecního úřadu

-	Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. v roce 1994

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 490 | 491 | 491 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 9.6 | 9.4 | 10.4 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 8 | 7.6 | 8.4 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 7.2 | 6.5 | 7.2 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 40 | 36 | 40 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 44 | 42 | 47 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 54 | 53 | 58 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 26.3 | 25.9 | 28.4 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 39.4 | 38.8 | 42.7 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Senetářov má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku VAK měst a obcí Blansko, provozován společností  VAS, a.s. – divize Boskovice.

Obec je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Jedovnice, se svými zdroji podzemní vody – vrtů HV 103, 104 a vrtaných studní  JV 14, JV 6, JV 7, odkud je voda čerpána samostatným výtlakem do akumulace 400 m3 ÚV, přičemž z vrtu JV 7 je voda čerpána samostatně na ÚV s kapacitou  Q = 8,0 l/s na pískové filtry s akumulací  30 m3 a následně přepouštěna do akumulace ÚV. Odtud je voda čerpána do vodojemu Větřák 2 x 250 m3  s max. hladinou 512,40 m n.m. Z čerpací stanice je, která je umístěna v areálu vodojemu, je voda čerpána výtlakem do vodojemu Kotvrdovice 2 x 250 m3  s max. hladinou 569,0 m n.m., odkud je zásobena obec Kotvrdovice a Krasová.

Čerpací stanicí umístěnou v armaturní komoře je voda samostatným výtlačným řadem čerpána do vodojemu Senetářov 150 m3  s max. hladinou 577,60 m n.m., odkud je obec gravitačně zásobena.  Hygienické zabezpečení vody je zajišťováno ve vodojemu Větřák.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Změna k 08/2017 - zrušeno

Ve výhledovém období se nepočítá s rozšířením vodovodu pro veřejnou potřebu, jen vodovodní síť bude výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

Je navržena rekonstrukce části rozvodné sítě z PVC.

Změna k 08/2017

Pro zajištění dodávky vody ze SV Jedovnice je nutno vybudovat výtlačný řad  do nově navrhovaného VDJ Kojál 2x400 m3/598,50 m.n.m.a zásobovací řad z tohoto VDJ do obce Senetářov. Výtlačný řad bude z HDPE 100 RC DE160, dl. 1780 m a zásobovací řad z HDPE 100 RC DE160, dl. 2010 m  Výtlačný řad bude na začátku napojen na stávající výtlačný řad z VDJ Kotvrdovice do obce Ostrov u Macochy, řad bude ukončen v armaturní komoře nového VDJ Kojál.  Zásobovací řad pro obec Senetářov bude na začátku napojen na  trubní vystrojení nově navrhovaného VDJ Kojál a ukončen v místě napojení na rozvodnou síť obce.

Zásobováním z nově navrhovaného VDJ Kojál se zajistí zlepšení tlakových poměrů ve vodovodní síti obce Senetářov, jelikož nová maximální, resp. minimální hladina v novém VDJ  bude na kótě o cca 20 m výše než u stávajícího VDJ, s max. hladinou 576,81 m n.m. Z tohoto technického řešení vyplývá, že hodnoty max. hydrostatického, resp. hydrodynamického tlaku v rozvodné síti obce budou o cca 2 bary vyšší než v současnosti.

Z nově navrhovaného VDJ Kojál se předpokládá se zásobováním i obce Lipovec a Holštejn.

Nově navrhovaný VDJ Kojál bude sloužit i pro výhledové zásobování dalších obcí Krásensko, a Kulířov.

Z důvodu zvýšení zabezpečenosti SV Jedovnice se předpokládá dotace ze SV Blansko.

Po vybudování a uvedení všech navrhovaných staveb do provozu se  stávající VDJ Senetářov 150 m3/576,81 m.n.m. odstaví  z provozu.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Změna k 08/2017 - zrušeno

Zdrojem skupinového vodovodu Jedovnice, ze kterého je obec Senetářov zásobena pitnou vodou, jsou zdroje podzemní vody – vrty HV 103, 104 a vrtané studny JV 6 a JV 7 s celkovou vydatností  Q = 17,50 l/s, přičemž voda z vrtu JV 7 nesplňuje limity ukazatelů hodnot Fe a Mn a je upravována na ÚV Jedovnice s Q = 8,0 l/s.

Změna k 08/2017

Zdrojem skupinového vodovodu Jedovnice, ze kterého bue obec Lipovec zásobena pitnou vodou, jsou zdroje podzemní vody – vrty HV 103, 104 a vrtané studny JV 6 a JV 7 s celkovou vydatností  Q = 17,50 l/s, přičemž voda z vrtu JV 7 nesplňuje limity ukazatelů hodnot Fe a Mn a je upravována na ÚV Jedovnice s Q = 8,0 l/s.

Ve stávajícím území, v blízkosti vrtu JV14 s ČS, je navrženo provedení nového vrtu HV -1-17, o předpokládané vydatnosti Q=8 l/s, včetně výtlačného řadu HDPE DE90, dl. 100 m.

V případě nedostatku pitné vody ze zdrojů SV Jedovnice bude možná dotace ze SV Blansko.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Jedovnice – vrt HV103, nacházející se ve vzdálenosti cca 11 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu rekonstrukcí je zahrnuta rekonstrukce:

- rozvodné sítě  PVC 100 dl. 606 m, r. 2008-2010

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 438 | 438 | 438 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 485 | 484 | 483 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 59.28 | 59.21 | 59.00 |
| BSK5 | kg/den | 29.08 | 29.05 | 28.96 |
| NL | kg/den | 26.66 | 26.63 | 26.55 |
| CHSK | kg/den | 58.16 | 58.10 | 57.92 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je stávající jednotná kanalizace s vyústěním do recipientu.

Kanalizace v obci je zkolaudována a obec má povolení k vypouštění podle NV 82/99 Sb.

Provozovatel: Vodárenská akciová společnost a.s.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci bude vybudována nová splašková kanalizační síť a pod obcí mechanicko-biologická ČOV.

Vzhledem k nutnosti zajistit imisní limity v recipientu pod výustí z ČOV podle NV 61/2003 Sb. (obec leží na málo vodném toku), předpokládáme na této ČOV návrh odpovídajících opatření (ČOV s nitrifikací a denitrifikací, chemické srážení fosforu).

Územní plán uvažuje s kombinovanou kanalizační sítí, RPI s využitím stávající jednotné kanalizace, vzhledem k nevyhovujícímu stavu stávajících stok pro odvádění splaškových vod a zejména vzhledem k NV 61/2003 Sb. doporučujeme výše navrhované řešení.

Vzhledem k tomu, že cca 2km pod obcí se nachází zdroj pitné vody pro skupinový vodovod Jedovnice, je nutno situaci v čištění odpadních vod z obce řešit.

Alternativou je napojení kanalizační sítě na ČOV Jedovnice.

## Časový harmonogram

- Výstavba ČOV: po r. 2015

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVKÚK do roku 2014 vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele, které jsou dány tímto řešením, a ve vazbě na ekonomické možnosti.

Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 1.060 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 27.878 |
| Celkem (mil.Kč) | 28.938 |