# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 511 |  | 0621.001.035.00 | Šebrov - Kateřina | 16226 | 582476 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 001 |  | Blansko |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 616 | 621 | 621 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Šebrov - Kateřina se nachází asi  5 km jihozápadně od města Blanska a skládá se ze dvou  místních částí, a to :

0621.001.035.01 	- Kateřina

0621.001.035.02	- Šebrov

# Podklady

- Regionální plán implementace Směrnice Rady 91/271/EHS Jihomoravského kraje, komunální odpadní vody, zpracoval Aquatis Brno,  září 2002

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. v roce 1994

# Vodovody

Systém zásobování vodou je řešen jako jeden funkční celek pro tyto místní části:

0621.001.035.01 	- Kateřina

0621.001.035.02	- Šebrov

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 620 | 620 | 620 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 45.9 | 45.9 | 50.5 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 42.4 | 42.4 | 46.7 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 41.9 | 41.9 | 46.1 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 185 | 185 | 204 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 188 | 188 | 206 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 203 | 203 | 223 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 125.8 | 125.8 | 138.4 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 188.7 | 188.7 | 207.6 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Místní část Kateřina má společný vodovod s místní částí Šebrov. Vodovod je pro veřejnou potřebu a je v majetku obce a obcí provozován.

Místní část Kateřina je zásobena vodou ze společného samostatného vodovodu s místní částí Šebrov.  Zdrojem je JÚ Šebrov – Kateřina – vrt hl. 42,5 m s vydatností 3,0 l/s. Z JÚ je voda čerpána do VDJ 2x150 m3/375,00 Šebrov a odtud do rozvodné sítě místní části Šebrov, na kterou je místní část Kateřina napojena.

Vodovod je z roku 1980.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období se nepočítá s rozšířením vodovodu pro veřejnou potřebu, jen vodovodní síť bude výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

Je navržena rekonstrukce rozvodné sítě.

Změna  k 03/2016

Z důvodu občasné zvýšené spotřeby vody ve spotřebišti se navrhuje nový vodovodní výtlačný řad z HDPE 100 RC, DE90, celkové délky 1061 m. Nový řad bude napojen na potrubí skupinového vodovodu č. 101 Blansko, v obci Svinošice.

Odběr pitné vody ze skupinového vodovodu bude pouze v případě, že vydatnost stávajícího zdroje nepokryje spotřebu ve spotřebišti.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem samostatného vodovodu pro veřejnou potřebu je JÚ Šebrov – Kateřina – vrt hl. 42,5 m s vydatností 3,0 l/s.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje z provozu,  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Spešov - vrt.studna Rájec - Jestřebí HV5b,převrtaná HV5a, nacházející se ve vzdálenosti cca 25 km od místní části Kateřina a cca 24 km od m.č.Šebrov.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena  rekonstrukce:

-     rozvodné sítě PE110 dl. 1000m, r. 2008-2010

Změna k 03/2016

- výtlačný řad HDPE 100 RC, DE90, dl.1061 m

- vodoměrná šachta

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

viz jednotlivé místní části obce

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. |  |  |  |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. |  |  |  |
| Spec. produkce. odp. vod obyvatelstva | l/(os.den) |  |  |  |
| Produkce odpadních vod | m3/den |  |  |  |
| BSK5 | kg/den |  |  |  |
| NL | kg/den |  |  |  |
| CHSK | kg/den |  |  |  |

## Významní producenti odpadních vod

viz jednotlivé místní části obce

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Podrobný popis – viz jednotlivé místní části obce.

Kateřina

V obci je stávající jednotná kanalizace s vyústěním do recipientu.

Šebrov

V obci je stávající jednotná kanalizace s vyústěním do recipientu

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Podrobný popis – viz jednotlivé místní části obce.

Kateřina

Řešení odkanalizování je navrženo jednotným systémem. Likvidace odpadních vod je navržena na samostatné mechanicko-biologické ČOV pro Kateřinu.

Šebrov

Řešení odkanalizování navrženo kombinovaným – jednotným i oddílným  systémem.

Odpadní vody jsou čerpány na ČOV Kateřina.

## Časový harmonogram

viz jednotlivé místní části obce

# Ekonomická část

Změna k 03/2016 - zrušeno

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 1.759 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) |  |
| Celkem (mil.Kč) | 1.759 |

Změna k 03/2016-doplněno

Výpočet nákladů na výstavbu kanalizací byl proveden dle Metodického pokynu Mze ČR, který byl vydán pod čj. 401/2010-15000 dne 20.1.2010.

| Vodovody (mil.Kč) | 2.180 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) |  |
| Celkem (mil.Kč) | 2.180 |