# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 515 |  | 0621.001.036.01 | Šošůvka | 16293 | 582484 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 001 |  | Blansko |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 705 | 711 | 711 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Šošůvka se nachází  asi  10 km  severovýchodně od města Blanska.

Rozsah zástavby je v rozmezí  550 – 600 m n.m.

# Podklady

- Provozní řád skupinového vodovodu Němčice, Petrovice – vodovod, VAS, a.s. divize Boskovice,  11/2002

- PRVKÚC  Blansko

- Územní plán obce Šošůvka, vypracovalo Urbanistické středisko Brno v 04/1997

- Regionální plán implementace Směrnice Rady 91/271/EHS Jihomoravského kraje,

komunální odpadní vody, zpracoval Aquatis Brno,  září 2002

- Údaje od Obecního úřadu

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. v roce 1994

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 717 | 705 | 705 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 30.8 | 37.1 | 40.8 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 29.3 | 30.5 | 33.6 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 19.6 | 17.6 | 19.4 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 75 | 68 | 75 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 112 | 119 | 130 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 118 | 144 | 159 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 84.3 | 101.6 | 111.8 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 113.8 | 137.2 | 150.9 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Šošůvka má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku VAK měst a obcí Blansko, provozován společností  VAS, a.s. – divize Boskovice.

Obec je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Němčice, zásobený ze čtyř pramenišť :

- JÚ Skalka – jeskyně s Q = 0,7 l/s

- JÚ Valchov – vrt HV 2a, vrt. studna s Q = 3,5 l/s (pro obec Ludíkov, Žďárná, Suchý a Velenov)

- JÚ Žďár – vrt. studny HV 201, HVZ 201 s Q = 5,0 l/s

- JÚ Velenov – 11 kopaných studní s Q = 0,2 l/s (pouze pro obec Velenov)

V případě potřeby je možná dotace z přivaděče Drahanská vrchovina, na který je skupinový vodovod napojen v místě vodojemu Suchý.

Ze zdroje JÚ Skalka je voda čerpána do vodojemu Skalka  50 m3  s max. hladinou 598,20 m n.m. a  odtud do obce Němčice nebo přímo z JÚ čerpána do rozvodné sítě Němčice a to do výše položených obcí skupinového vodovodu. Přebytky jdou do vodojemu Ludíkov.

Ze zdroje JÚ Žďár, který je nejvydatnějším zdrojem skupinového vodovodu, nacházejícím se v okrajové oblasti Moravského krasu, je voda čerpaná do úpravny vody, kde se upravuje, neboť neodpovídá limitům vyhl. 376/2000 Sb. v obsahu Fe a agresivní kyseliny uhličité.

Z ÚV je voda čerpána výtlačným řadem do vodojemu Žďár  500 m3  s max. hladinou 602,50 m n.m. a  odtud je voda vedena gravitačně do vodojemu Skalka  50 m3, odkud jsou zásobené výše uvedené obce.

Z vodojemu Žďár jsou dále gravitačně zásobené obce Žďár a Petrovice. Z akumulace ÚV Žďár je voda rovněž dopravována samostatným gravitačním řadem přes přerušovací komoru Šošůvka  20 m3  s max. hladinou 545,50 m n.m., dále kolem rekreační oblasti Sloup do Sloupu a ulicí příhon do přečerpávací stanice s akumulací 20 m3 Šošůvka s max. hladinou 540,0 m n.m., odtud přes síť obce do koncového vodojemu Šošůvka 100 m3  s max. hladinou 609,0 m n.m.

Obec Sloup není součástí skupinového vodovodu Němčice, ale má vodovodní přivaděč pro obec Šošůvka, procházející kolem rekreační oblasti a ul. Příhon, na který je napojena rekreační oblast, hotel Stará škola a několik nemovitostí v části ulice Příhon.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období se nepočítá s rozšířením vodovodu pro veřejnou potřebu, jen vodovodní síť bude výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

Je navržena rekonstrukce části rozvodné sítě z oceli.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skupinového vodovodu Němčice jsou čtyři prameniště, z nichž pro obec Šošůvka slouží :

- JÚ Skalka, jedná se o podchycení podzemní vody z bývalých dolů železné rudy v krasových prostorách vápencové jeskyně. Voda je odebírána z jezírka 40 m pod povrchem. Toto prameniště je využíváno především v letních měsících, při zvýšeném odběru ve skupinovém vodovodu. Povolený odběr -  Q = 2 l/s, využitý je 0,7l/s.

- JÚ Žďár – dvě vrt. studny 75 m hluboké  HV 201, HVZ 201 navzájem propojené s Q = 5,0 l/s. Kvalitou voda neodpovídá limitům Vyhl. 376/2000 Sb. v obsahu Fe a agresivní kyseliny uhličité, proto jsou vody upravovány v ÚV Žďár s Q = 9,0 l/s.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Boskovice-vrt Svěrák, nacházející se ve vzdálenosti cca 15 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena rekonstrukce r.2007-2008:

- rozvodné sítě   AZ 100 dl. 894 m

- rozvodné sítě   OC 100 dl. 4329 m

- rozvodné sítě   OC 125 dl. 322 m

- rozvodné sítě   LT 100 dl. 3000 m

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 353 | 353 | 705 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 705 |
| Počet EO | obyv. | 558 | 557 | 735 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 77.59 | 77.43 | 96.15 |
| BSK5 | kg/den | 33.45 | 33.39 | 44.10 |
| NL | kg/den | 30.66 | 30.61 | 40.43 |
| CHSK | kg/den | 66.90 | 66.78 | 88.20 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci je zemědělský podnik s živočišnou výrobou, který odpadní vody z této výroby likviduje opět v zemědělství.

Dále jsou zde zastoupeny drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je stávající jednotná kanalizace s vyústěním do recipientu. Obec má stávající kanalizaci kombinovaného systému. Obec je v podstatě rozdělena na dvě samostatná povodí. Převážná část obce je odkanalizována v povodí  vodoteče Punkva. Recipientem je vodoteč bez stálého průtoku, která ústí do podzemí Moravského krasu.

Provozovatel: Vodárenská akciová společnost a.s.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Odkanalizování obce Šošůvka je uvažováno s přečerpáváním veškerých odpadních vod na kanalizaci obce Sloup a následné čištění na ČOV Sloup. Je nutno rozšířit stávající čerpací stanice v obci Sloup a rozšíření ČOV o další čistící jednotku.

Akce byla zařazena v RPI (ve skupině opatření 300 – 2000 EO) za předpokladu využití stávající kanalizace v obci.

Vzhledem k čerpání na síti doporučujeme v celé obci výstavbu nové splaškové kanalizační sítě.

Územní plán uvažuje s jednotnou kanalizační sítí a s vlastní ČOV pro obec, vzhledem k recipientu a NV 61/2003 Sb. doporučujeme výše navrhované řešení.

## Časový harmonogram

- Výstavba kanalizace: 2013 - 2014

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 18.157 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 23.145 |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .343 |