# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 567 |  | 0621.001.038.00 | Vavřinec | 17726 | 582603 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 567.2 |  | 0621.001.038.02 | Vavřinec |  | 582603 |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 001 |  | Blansko |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 816 | 824 | 824 |
| Místní část obce | 411 | 415 | 415 |

## Základní údaje o obci

Vavřinec je místní částí obce Vavřinec. Nachází se asi 7 km severovýchodně od Blanska.

Rozsah zástavby je v rozmezí  525 – 550  m n.m.

# Podklady

- Územní plán SÚ obce Vavřinec – návrh, vypracoval A.A.A. Atelier architektury Blansko v 04/2001

- Údaje od Obecního úřadu

-    Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma

PROVO s. r. o. v roce 1994

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 411 | 413 | 413 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 14 | 13.8 | 15.1 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 13.5 | 13.1 | 14.4 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 12.8 | 11.1 | 12.2 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 85 | 74 | 81 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 90 | 87 | 96 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 93 | 91 | 100 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 38.4 | 37.7 | 41.5 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 57.5 | 56.6 | 62.2 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Místní část Vavřinec má vodovod pro veřejnou potřebu, je majetkem Svazku VAK měst a obcí Blansko a provozován společností VAS a.s. – divize Boskovice.

Místní část Vavřinec je zásobena vodou ze samostatného vodovodu Vavřinec, jehož zdrojem je JÚ Vavřinec – 2 studny + 2 vrty s vydatností 1,4 l/s. Z tohoto JÚ je voda čerpána samostatným výtlačným řadem do VDJ 50 m3 Vavřinec.  Z tohoto vodojemu je voda rozváděna vodovodní sítí gravitačně. Vodojem svou kapacitou nevyhovuje.

Vodovod je z roku 1953.

Aktualizace k roku 2016

Pro stávající zdroje – JÚ Vavřinec, které jsou využívány pro zásobování vodou mají od KHS Jihomoravského kraje výjimku, která končí k 25.9.2018. Tato výjimka je vydána z důvodu, že kvalita vody nesplňuje dle vyhl. 252/2004 Sb. limit ukazatele dusičnanů = 0,60 mg/l.

V současné době je zpracována PD ve stupni DSP, která řeší napojení spotřebiště na skupinový vodovod Blansko. Napojení tohoto spotřebiště na nový zdroj se vyřeší zásobování vodou.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období je plánováno napojení obce na skupinový vodovod Blansko a zajištění tak zásobení obyvatelstva kvalitní vodou v dostatečném množství po celý rok.

Vodovodní síť bude výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

Napojení na sk. vodovod Blansko je podmíněno vybudováním přivaděče pro napojení m. částí Veselice  a Suchdol.

Napojení bude novým přívodným řadem PE90 dl.1295m, který bude napojen na konec rozvodné sítě Veselice a ukončen ve stáv. vodojemu Vavřinec.

Dále je plánována rekonstrukce  čerpací stanice, vodojemu, přivaděče, rozvodné sítě a  přístavba akumulace o 25 m3 .

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem samostatného vodovodu pro veřejnou potřebu je JÚ Vavřinec – 2 studny +

2 vrty s vydatností 1,5 l/s.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje z provozu, dle časové posloupnosti, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Spešov - vrt.studna Rájec - Jestřebí HV5b,převrtaná HV5a, nacházející se ve vzdálenosti cca 16 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic nových staveb je zařazeno:

  - rozšíření akumulace o 25m3,  v r. r.2004-2007

- přívodný řad PE90 dl.1295m,r. 2007

- Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena  rekonstrukce:

- provzdušnění-chemická regenerace zdroje, r.2004 ( dle RPI)

- čerpací stanice, r. 2004-2007

- vodojemu 50m3, r. 2004-2005

- přívodný řad AZ,OC80-100 dl.853m,r. 2004-2007

-     rozvodné sítě   LT100 dl. 1755m, r. 2004-2007

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 394 | 394 | 394 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 419 | 419 | 417 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 49.45 | 49.38 | 49.17 |
| BSK5 | kg/den | 25.15 | 25.12 | 25.03 |
| NL | kg/den | 23.05 | 23.02 | 22.94 |
| CHSK | kg/den | 50.29 | 50.23 | 50.05 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je stávající jednotná kanalizace s vyústěním do recipientu. V obci pramení Vavřinecký potok, který je v celé části vedoucí přes obec, s výjimkou rybníčku – požární nádrže, zatrubněn. Vavřinecký potok se pod obcí spojuje s vodotečí napájející Rybník a dále pokračuje do Pustého žlebu, kde se ztrácí ve Vavřineckém propadání.

Kanalizace v obci je zkolaudována a obec má povolení k vypouštění podle NV 82/99 Sb.

Stávající kanalizace je cca 30 let stará a její stav odpovídá stáří.

Provozovatel: obec

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci bude vybudována nová splašková kanalizační síť a pod obcí je uvažováno s výstavbou nové mechanicko-biologické ČOV.

Vzhledem k nutnosti zajistit imisní limity v recipientu pod výustí z ČOV podle NV 61/2003 Sb. (obec leží na málo vodném toku), předpokládáme na této ČOV návrh odpovídajících opatření (ČOV s nitrifikací a denitrifikací, chemické srážení fosforu).

Územní plán uvažuje s jednotnou kanalizační sítí, vzhledem k nevyhovujícímu stavu stávajících stok pro odvádění splaškových vod a zejména vzhledem k NV 61/2003 Sb. doporučujeme výše navrhované řešení.

Jiné technické řešení – přečerpávání odpadních vod na ČOV Blansko – je možné z důvodu umístění u CHKO Moravský kras a v případě obtíží při projednání vypouštění odpadních vod do chráněné krajinné oblasti se správcem CHKO (odtok z ČOV do CHKO). V tomto případě by byla v obci gravitační splašková kanalizace, přečerpávání odpadních vod (3 ČS) z  celé obce Vavřinec (tj. z místních části Veselice, Suchdol a Vavřinec) do kanalizační sítě v Obůrce a odtud na ČOV Blansko.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba ČOV: 2014 - 2015

- Výstavba kanalizace: 2014 - 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 9.586 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 15.757 |
| Celkem (mil.Kč) | 1 .367 |