# Název obce                                                              Změna  k 08/2017

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 588 |  | 0621.001.039.01 | Vilémovice | 18203 | 582654 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 001 |  | Blansko |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 301 | 304 | 304 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Vilémovice se nachází asi 7 km východně od města Blanska.

Rozsah zástavby je v rozmezí  486 – 520 m n.m.

# Podklady

- Provozní řád Jedovnice – vodovod, VAS a.s. – divize Boskovice

- Rozšíření vodovodu Jedovnice – Větřák, VAS a.s.

- Vodovod Kotvrdovice, Krasová a Senetářov, Provozní řád

- Vilémovice – vodovod, provozní řád

- Územní plán obce Vilémovice, vypracoval Atelier ERA Brno v 12/1997

- Údaje od Obecního úřadu

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. v roce 1994

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 301 | 329 | 329 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 9.1 | 11.4 | 12.6 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 8.3 | 9.2 | 10.1 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 7.7 | 8.8 | 9.7 |
| Spec. potř. fakt. Obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 70 | 73 | 81 |
| Spec. potř. fakt. Vody | Qs | l/(os.den) | 75 | 77 | 84 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 83 | 95 | 105 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 24.9 | 31.3 | 34.4 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 37.3 | 47 | 51.7 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Vilémovice má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku VAK měst a obcí Blansko, provozován společností  VAS, a.s. – divize Boskovice.

Obec je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Jedovnice, se svými zdroji podzemní vody – vrtů HV 103, 104 a vrtaných studní  JV 14, JV 6, JV 7, odkud je voda čerpána samostatným výtlakem do akumulace 400 m3 ÚV, přičemž z vrtu JV 7 je voda čerpána samostatně na ÚV s kapacitou  Q = 8,0 l/s na pískové filtry s akumulací  30 m3 a následně přepouštěna do akumulace ÚV. Odtud je voda čerpána do vodojemu Větřák 2 x 250 m3  s max. hladinou 512,40 m n.m., odkud je zásobované dolní tlakové pásmo obce Jedovnice, a dále je voda přečerpávána do vodojemu Jedovnice 250 m3  s max. hladinou 535,85 m n.m. Odtud je přívodním řadem gravitačně obec Vilémovice zásobena pomocí rozvodné sítě.

Rozvodná síť je z roku 1931, zachována v původní podobě, kdy obec byla zásobena ze samostatného vodovodu. V rámci napojení na skupinový vodovod v r. 1963 bylo provedeno rozšíření v severní a západní části obce.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období se nepočítá s rozšířením vodovodu pro veřejnou potřebu, jen vodovodní síť bude výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

Je navržena rekonstrukce celé rozvodné sítě.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Změna k 08/2017 - zrušeno

Zdrojem skupinového vodovodu Jedovnice, ze kterého je obec Jedovnice zásobena pitnou vodou, jsou zdroje podzemní vody – vrty HV 103, 104 a vrtané studny JV 6 a JV 7 s celkovou vydatností  Q = 17,50 l/s, přičemž voda z vrtu JV 7 nesplňuje limity ukazatelů hodnot Fe a Mn a je upravována na ÚV Jedovnice s Q = 8,0 l/s.

Změna k 08/2017

Zdrojem skupinového vodovodu Jedovnice, ze kterého je obec Jedovnice zásobena pitnou vodou, jsou zdroje podzemní vody – vrty HV 103, 104 a vrtané studny JV 6 a JV 7 s celkovou vydatností  Q = 17,50 l/s, přičemž voda z vrtu JV 7 nesplňuje limity ukazatelů hodnot Fe a Mn a je upravována na ÚV Jedovnice s Q = 8,0 l/s.

Ve stávajícím území, v blízkosti vrtu JV14 s ČS, je navrženo provedení nového vrtu HV -1-17, o předpokládané vydatnosti Q=8 l/s, včetně výtlačného řadu HDPE DE90, dl. 100 m.

V případě nedostatku pitné vody ze zdrojů SV Jedovnice bude možná dotace ze SV Blansko.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Jedovnice – vrt HV103, nacházející se ve vzdálenosti cca 10 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu rekonstrukcí je zahrnuta rekonstrukce:

- rozvodné sítě  OC,LT, 80 dl. 2674 m, r. 2004-2006

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 185 | 185 | 184 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 22.88 | 22.81 | 22.67 |
| BSK5 | kg/den | 11.12 | 11.09 | 11.03 |
| NL | kg/den | 10.19 | 10.17 | 10.11 |
| CHSK | kg/den | 22.24 | 22.18 | 22.06 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci je zemědělský podnik s živočišnou výrobou, který odpadní vody z této výroby likviduje opět v zemědělství.

Dále jsou zde zastoupeny drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

V aerálu propasti Macocha je ubytovací a stravovací zařízení s kapacitou 60míst – jímky na vyvážení.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. V současné době je v obci ve výstavbě splašková kanalizační síť (tlaková), včetně čerpání odpadních vod do kanalizační sítě obce Jedovnice. Odpadní vody budou likvidovány na stávající ČOV Jedovnice.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Dostavba kanalizace v obci

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015.

## Časový harmonogram

Navržené technické řešení kanalizace se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVKÚK do roku 2014 vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele, které jsou dány tímto řešením, a ve vazbě na ekonomické možnosti.

Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 5.227 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 25.221 |
| Celkem (mil.Kč) | 30.448 |