# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 643 |  | 0621.001.043.01 | Žernovník | 19655 | 582760 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 001 |  | Blansko |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 190 | 192 | 192 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Žernovník se nachází asi 9 km severozápadně od města Blanska.

Rozsah zástavby je v rozmezí  400 – 420  m n.m.

# Podklady

- Územní plán SÚ Žernovník – návrh, vypracoval Terplan Praha v 11/1994

- Údaje od Obecního úřadu

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. v roce 1994

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 190 | 223 | 223 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 16 | 10.9 | 12 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 8.3 | 8.3 | 9.2 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 8.3 | 8.3 | 9.2 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 120 | 102 | 112 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 120 | 102 | 112 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 230 | 134 | 147 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 43.7 | 29.8 | 32.7 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 65.6 | 44.7 | 49.1 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Žernovník má vodovod pro veřejnou potřebu, který je v majetku obce a obcí provozován. Obec Žernovník je zásobena ze samostatného vodovodu Žernovník, jehož zdrojem je JÚ Žernovník – 3 studny s vydatností 2,0 l/s. Z JÚ je voda čerpána do VDJ 50 m3/444,40 Žernovník, odkud je voda dopravována do rozvodné sítě ke spotřebiteli.

Vodovod je z roku 1969.

Aktualizace k roku 2016

VDJ Žernovník je zrekonstruován na 2x50 m3/439.4, v JÚ je připojen nový vrt HV1, novým výtlačným řadem DN 50, dl. 550 m do původní ČS s jímací studnou. V ČS je instalována technologická linka pro úpravu vody z vrtu HV1, z akumulace ÚV+ČS čerpáno do VDJ Žernovník.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období se nepočítá s rozšířením vodovodu pro veřejnou potřebu, jen vodovodní síť bude výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

Je navržena rekonstrukce čerpací stanice- el. vystrojení , přivaděče a rozvodné sítě.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem samostatného vodovodu pro veřejnou potřebu je JÚ Žernovník – 3 studny s vydatností 2,0 l/s.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Spešov - vrt.studna Rájec - Jestřebí HV5b,převrtaná HV5a, nacházející se ve vzdálenosti cca 14 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena  rekonstrukce:

- čerpací stanice –elektro vystrojení, r. 2005-2010

- přívodný řad PVC80 dl.318m,r. 2005-2010

-     rozvodné sítě  AZ80 dl. 115m, r. 2005-2010

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 192 | 191 | 190 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 192 | 191 | 190 |
| Počet EO | obyv. | 204 | 203 | 202 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 27.83 | 27.84 | 28.12 |
| BSK5 | kg/den | 12.23 | 12.17 | 12.11 |
| NL | kg/den | 11.21 | 11.16 | 11.10 |
| CHSK | kg/den | 24.46 | 24.34 | 24.22 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je stávající jednotná kanalizační síť, která byla vybudována po etapách – v roce 1938 a v roce 1970 a jejíž stav odpovídá stáří.

Konfigurace terénu a spádové poměry zastavěné části obce neumožňují svést odpadní vody z celé zástavby do jednoho místa. Přibližně 12 % obyvatel obce odvádí splaškové vody na ČOV v severozápadní části obce – stabilizační nádrž.

Pro větší část obce je vybudována kořenová ČOV na východním okraji obce. Tato ČOV byla uvedena do provozu v roce 1996, její projektovaná kapacita je 250 EO.

Provozovatel: obec

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

## Časový harmonogram

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 0.839 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 0.000 |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .839 |