# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 |  | 0621.002.044.01 | Bedřichov | 00137 | 581313 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 002 |  | Boskovice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 247 | 249 | 249 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Bedřichov  se nachází  asi  15 km západně od města Boskovic  na hranici ÚC Blansko.

Rozsah zástavby je v rozmezí  600 – 624 m n.m.

# Podklady

- PRVKÚC  Blansko

- Regionální plán implementace Jm kraje-část zásobování pitnou vodou

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. v roce 1994

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 247 | 248 | 248 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 9.4 | 9.8 | 10.8 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 8.5 | 9.4 | 10.3 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 8.1 | 8.1 | 8.9 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 90 | 89 | 98 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 94 | 104 | 114 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 104 | 109 | 120 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 25.7 | 27 | 29.7 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 38.6 | 40.5 | 44.5 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Bedřichov má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku VAK měst a obcí Blansko, provozován společností  VAS, a.s. – divize Boskovice.

Obec Bedřichov je zásobena pitnou vodou ze samostatného vodovodu Bedřichov, jehož zdrojem je JÚ – 6 kopaných studní  s celkovou kapacitou Q = 1,0 l/s. Zdroj- některé studny nesplňují hodnoty ukazatelů Fe = 0,24 mg/l a Mn = 0,06 mg/l., dle Vyhl. 376/200 Sb.

Z tohoto  JÚ je voda čerpána do vodojemu Bedřichov 50 m3 s max. hladinou 638,0 m n.m. a odtud je gravitačně rozváděna do spotřebiště.

Vodovod je z r. 1959.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vzhledem k tomu, že některé studny nesplňují limity ukazatelů Fe a Mn, bude,  v souladu s Regionálním plánem implementace Jm kraje-část zásobování pitnou vodou cíl 4, provedeno technologické opatření spočívající v doplnění filtrační jednotky a provzdušňování (u stávajícího vodojemu), aby produkovaná voda splňovala ukazatele a jejich limity dle Vyhl. 376/2000 Sb.

Pro trvalé řešení zásobení obce pitnou vodou v problémové oblasti nalezení kvalitního zdrojového zabezpečení je možné alternativní řešení, spočívající z napojení obce na skupinový vodovod Blansko, a tím zajištění zásobování obyvatelstva kvalitní pitnou vodou.

Napojení by bylo na stávající vodojem Bořitov, odkud bude voda čerpána novou ČS výtlačným řadem  do nově  navrženého vodojemu Lysice-Nový 2x150m3, odkud  dále čerpána výtlačným řadem  do stávajícího vodojemu Štěchov a z něj voda  dále čerpána novou ČS výtlačným řadem do stávajícího vodojemu Kozárov 150m3 a odtud  by byla obec Bedřichov gravitačně zásobena novým přívodným řadem do stávajícího vodojemu Bedřichov a odtud stávajícím systémem zásobení rozvodnou sítí obce.

Toto řešení  umožní nové zásobování pitnou vodou pro skupinu obcí : Lysice, Štěchov i jeho místní část Lačnov, Kunčina Ves,Kozárov, event. i obce Bedřichov a Žerůtky .

Dále je navržena kompletní rekonstrukce rozvodné sítě z OC a LT , výtlačného řadu a rekonstrukce akumulace vodojemu Bedřichov.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem samostatného vodovodu je JÚ Bedřichov – 6 kopaných studní  s  Q = 1,0 l/s, přičemž je třeba z důvodů naměřených nadlimitních hodnot Fe a Mn v některých studních provést úpravu technologie u vodojemu, aby produkovaná voda splňovala limity ukazatelů  dle Vyhl. 376/2000 Sb.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Spešov - vrt.studna Rájec - Jestřebí HV5b,převrtaná HV5a, nacházející se ve vzdálenosti cca 23 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic nových staveb je zařazeno v r. 2008

- doplnění technologie- chemická regenerace zdroje (dle RPI)

- Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena  rekonstrukce:

- vodojemu Bedřichov 50 m3  - akumulace,  r. 2008-2009

-     rozvodné sítě   LT100 dl. 2700m, r. 2008-2009

-      přívaděče   PVC,PE<90 dl. 1100m, r. 2005

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 230 | 230 | 230 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 230 | 230 | 230 |
| Počet EO | obyv. | 265 | 264 | 264 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 30.13 | 30.06 | 29.99 |
| BSK5 | kg/den | 15.87 | 15.84 | 15.81 |
| NL | kg/den | 14.55 | 14.52 | 14.49 |
| CHSK | kg/den | 31.74 | 31.68 | 31.62 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Obec má v současné době 249 obyvatel, z nichž je cca 80 % napojeno na stávající jednotnou veřejnou kanalizaci.

Pod obcí je stávající ČOV typu Kovoblok pro 1000 EO.

Provozovatel: obec

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Dostavba kanalizace a rekonstrukce ČOV

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba ČOV: po r. 2015

Výstavba kanalizace: po r. 2015

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 9.587 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 0.000 |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .596 |