# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 |  | 0621.002.046.01 | Borotín | 00770 | 581356 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 002 |  | Boskovice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 439 | 443 | 443 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Borotín  se nachází  asi  10 km severně od města Boskovice.

Rozsah zástavby je v rozmezí  418 – 470 m n.m.

# Podklady

- Provozní řád, Vodovod Borotín, VAS, a.s. divize Boskovice,  01/1999

- PRVKÚC  Blansko

- Územní plán obce Borotín, vypracoval Ing.arch. Brožek

- Regionální plán implementace Směrnice Rady 91/271/EHS Jihomoravského kraje,

komunální odpadní vody, zpracoval Aquatis Brno,  září 2002

- Údaje od Obecního úřadu

Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. v roce 1994

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 434 | 406 | 406 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 15.7 | 14.2 | 15.6 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 13.8 | 12.3 | 13.5 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 12.7 | 11.7 | 12.9 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 80 | 79 | 87 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 87 | 83 | 91 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 99 | 96 | 106 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 42.9 | 39 | 42.8 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 64.4 | 58.4 | 64.3 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Borotín má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku VAK měst a obcí Blansko, provozován společností  VAS, a.s. – divize Boskovice.

Obec je zásobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu Boskovice, a to od r. 1994, kdy byl vyřazen starý systém zásobování a provedeno napojení na přivaděč Velké Opatovice – Boskovice.

Zdrojem skupinového vodovodu, který využívá obec Borotín, je JÚ Velké Opatovice – svazek 5 HG vrtů + 1 kopaná studna s Q = 81,0 l/s/ pro skup. vodovod je dohodnutý odběr Q = 61l/s/ a dále místní JÚ Borotín – 4 pramenní jímky s Q = 0,30 l/s. Objem spotřeby pitné vody v obci tvoří nepodstatnou část bilance skupinového vodovodu.

Odbočkou z přívodního řadu je gravitačně plněn vodojem Borotín 100 m3 s max. hladinou 480,0 m n.m., odkud je obec pomocí rozvodné sítě zásobována.

Z JÚ Borotín  - 4 pramenní jímky je gravitačně plněn starý vodojem  Borotín 30 m3 s max. hladinou 450,0 m n.m. Výškově je níže položen než nový , napojený na přivaděč Velké Opatovice, a proto dochází k promíchání vody dodávané do obce.

Rozvodná síť obce je převážně tvořena starým ocelovým potrubím z r. 1930, rozšiřování bylo provedeno postupně z PVC, PE, Celkový stav je velmi špatný, proto je navržena rekonstrukce celé sítě.

Aktualizace k roku 2016

Jako zdroj vody nyní využíván pouze SV Boskovice (JÚ Velké Opatovice). Místní zdroje již nejsou využívány. Starý vodojem  Borotín 30 m3 již není využíván.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období se nepočítá s rozšířením vodovodu pro veřejnou potřebu, jen vodovodní síť bude výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

Je navržena rekonstrukce celé rozvodné sítě a rekonstrukce akumulace nového vodojemu Borotín 100 m3 a celková starého vodojemu z r. 1930.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skupinového vodovodu Boskovice sloužící pro obec Borotín je :

- JÚ  Velké Opatovice svazek 5 HG vrtů + 1 kopaná studna s Q = 81,0 l/s / pro skup. vodovod je dohodnutý odběr Q = 61l/s/

- JÚ  Borotín - 4 pramenní jímky s Q = 0,30 l/s

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Velké Opatovice-svazek 5 HG vrtů, nacházející se ve vzdálenosti cca 7km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena rekonstrukce:

- vodojemu Borotín – starý 30 m3 - celková,  r.  2006-2007

- vodojemu Borotín – nový 100 m3 - akumulace,  r.  2007-2008

- rozvodné sítě   PVC, PE  90 – 110  dl. 3697 m, r. 2005-2008

- rozvodné sítě   OC  80 – 100  dl. 1103 m, r. 2005-2008

- rozvodné sítě   LT 100  dl. 979 m, r. 2005-2008

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 407 | 407 | 407 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 438 | 437 | 436 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 53.12 | 53.05 | 52.84 |
| BSK5 | kg/den | 26.26 | 26.23 | 26.14 |
| NL | kg/den | 24.07 | 24.04 | 23.96 |
| CHSK | kg/den | 52.51 | 52.45 | 52.27 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Obec má stávající jednotnou kanalizaci. Kostru tvoří zatrubněná vodoteč (DN 800), což je v podstatě recipient, který v obci pramení a kterým protéká značné množství balastních vod.

Kanalizace v obci je zkolaudována a obec má povolení k vypouštění podle NV 82/99 Sb.

Provozovatel: Vodárenská akciová společnost a.s.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Podél zatrubněného potoka bude vybudován kanalizační sběrač podchycující stávající stoky. Odpadní vody budou odváděny k likvidaci na biologickou ČOV kompaktního typu, jejímž recipientem je místní bezejmenný potok.

Vzhledem k nutnosti zajistit imisní limity v recipientu pod výustí z ČOV podle NV 61/2003 Sb. (obec leží na málo vodném toku), předpokládáme na této ČOV návrh odpovídajících opatření (ČOV s nitrifikací a denitrifikací, chemické srážení fosforu).

Alternativa: vybudování nové splaškové kanalizace (stávající kanalizace bude využita pro odvádění dešťových odpadních vod)

## Časový harmonogram

- Výstavba ČOV: po r. 2015

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 10.845 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 7.985 |
| Celkem (mil.Kč) | 1 .847 |