# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 |  | 0621.002.047.00 | Boskovice | 00832 | 581372 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 32.1 |  | 0621.002.047.01 | Bačov |  | 581372 |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 002 |  | Boskovice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 11305 | 11404 | 11404 |
| Místní část obce | 68 | 69 | 69 |

## Základní údaje o obci

Bačov je městskou částí města Boskovice. Nachází se asi 4 km severně od Boskovic.

Rozsah zástavby je v rozmezí  360 – 380  m n.m.

# Podklady

- Provozní řád Míchov – Bačov, vodovod, PROVO, spol. s r.o., 03/1996

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. v roce 1994

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 69 | 75 | 75 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 3.9 | 5 | 5.4 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 2.9 | 3.7 | 4.1 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 2.8 | 3.7 | 4.1 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 110 | 135 | 149 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 114 | 135 | 149 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 153 | 181 | 199 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 10.6 | 13.6 | 14.9 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 15.8 | 20.3 | 22.4 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Bačov má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku VAK měst a obcí Blansko, provozován společností VAS, a.s. – divize Boskovice.

Bačov je zásoben pitnou vodou ze skupinového vodovodu Letovice odbočkou z přivaděče Boskovice-Letovice, který gravitačně rozvádí vodu z centrálního vodojemu Hřbitov 650 + 1000 m3 s max. hladinou 440,7 m n.m., který je plněn přivaděčem Velké Opatovice – Boskovice, jehož místním zdrojem je JÚ Bačov pramenní jímka s Q = 0,9 l/s.

V rámci výstavby skupinového vodovodu Boskovice – Letovice byl proveden přívodní řad mezi novým vodovodem v obci Míchov a stávajícího vodovodu v obci Bačov, čímž se stala obec součástí skupinového vodovodu Letovice.

Obec Bačov je zásobena ze stávajícího vodojemu Míchov 2x50 m3 s max. hladinou 401,80 m n.m, který je gravitačně plněn přivaděčem Boskovice-Letovice a odtud gravitačně zásobena obec Míchov, na jejíž konec rozvodné sítě je napojen přívodní řad do obce. V obci je ještě místní vodojem Bačov 10 m3 s max. hlad. 400,00 m n.m.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období se nepočítá s rozšířením vodovodu pro veřejnou potřebu, jen vodovodní síť bude výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

Je navržena rekonstrukce  rozvodné sítě a vodojemu Bačov.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skupinového vodovodu Letovice sloužící pro obec Bačov je JÚ Velké Opatovice – svazek 5 HG vrtů + 1 kopaná studna s Q = 81,0 l/s a místní zdroj -  JÚ Bačov, pramenní jímka Q = 0,90 l/s.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Boskovice-vrt Svěrák, nacházející se ve vzdálenosti cca 11 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena rekonstrukce

- rozvodné sítě PVC 80 dl. 426 m

- vodojemu Bačov 10 m3

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 41 | 41 | 41 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 63 | 63 | 62 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 7.73 | 7.82 | 8.00 |
| BSK5 | kg/den | 3.77 | 3.77 | 3.74 |
| NL | kg/den | 3.45 | 3.45 | 3.42 |
| CHSK | kg/den | 7.53 | 7.53 | 7.47 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je stávající jednotná kanalizace s vyústěním do recipientu – potoka Semíč. Kanalizace byla budována po etapách – v roce 1971 a v roce 2000. Stav stávající kanalizace je dobrý.

Kanalizace v obci je zkolaudována a obec má povolení k vypouštění podle NV 82/99 Sb.

Provozovatel: obec

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Odkanalizování místní části bude i nadále řešeno jednotným kanalizačním systémem. Pod obcí je navržena mechanicko-biologická ČOV.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba ČOV: po r. 2015

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 0.867 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 3.425 |
| Celkem (mil.Kč) | 1 .295 |