# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 |  | 0621.002.049.01 | Crhov | 01792 | 554162 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 002 |  | Boskovice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 185 | 187 | 187 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Crhov se nachází asi 17 km severozápadně od Boskovic.

Rozsah zástavby je v rozmezí  536 – 550  m n.m.

# Podklady

- Územní plán obce Crhov – návrh, vypracovala Ing.arch. Alena Košťálová v 10/1999

- Údaje od Obecního úřadu

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. v roce 1994

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | Obyv. | 185 | 159 | 159 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. M3/r | 6.5 | 5.1 | 5.6 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. M3/r | 5.4 | 4.9 | 5.4 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 5.4 | 4.8 | 5.3 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 80 | 83 | 91 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 80 | 84 | 93 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 96 | 88 | 96 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 17.7 | 13.9 | 15.3 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 26.6 | 20.9 | 23 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Crhov má vodovod pro veřejnou potřebu, který je v majetku obce a provozován VAS a.s. – divize Boskovice.

Obec Crhov je zásobována vodou ze samostatného vodovodu Crhov, jehož zdrojem je JÚ Crhov – 3 kopané studny s vydatností 0,40 l/s. Odtud voda natéká do VDJ 100 m3 Crhov a dále do spotřebiště.

Vodovod je z roku 1973. Vzhledem ke stáří a k použitému materiálu dochází k v potrubí k výluhům železa( Fe=0,60mg/l), což negativně ovlivňuje kvalitu vody.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období se nepočítá s rozšířením vodovodu pro veřejnou potřebu, jen vodovodní síť bude výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

Je navrženo, v souladu s Regionálním plánem implementace Jm kraje vyloučení /rekonstrukcí/ úseků vodovodní sítě z nevhodných materiálů, které prokazatelně ovlivňují kvalitu vody při její distribuci ke spotřebitelům bez možnosti odstranění závad provozními opatřeními.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem samostatného vodovodu pro veřejnou potřebu je JÚ Crhov – 3 kopané studny s vydatností  0,40 l/s.

Aktualizace k roku 2016

Z  důvodu nízké vydatnosti stávajícího zdroje a zvyšující se potřeby vody je nutno vybudovat nový zdroj včetně přidružených objektů. Z tohoto důvodu se ve výhledu navrhuje vybudování místního zdroje pitné vody, o vydatnosti Q = 1,0 l/s v blízkosti stávajícího jímacího území. Z nového zdroje bude jímaná voda dopravována do stávající akumulace.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Sychotín – vrt.studny HV101,HV104, nacházející se ve vzdálenosti cca 9 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena  rekonstrukce:

- rozvodné sítě LT 100 dl. 251m,r. 2008-2009 (dle RPI)

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 187 | 186 | 185 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 207 | 206 | 205 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 25.44 | 25.32 | 25.20 |
| BSK5 | kg/den | 12.42 | 12.36 | 12.30 |
| NL | kg/den | 11.39 | 11.33 | 11.28 |
| CHSK | kg/den | 24.84 | 24.72 | 24.60 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je stávající jednotná kanalizace s vyústěním do recipientu.

Kanalizace v obci je zkolaudována a obec má povolení k vypouštění podle NV 82/99 Sb.

Provozovatel: obec

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

I do výhledu je uvažováno s jednotnou kanalizační sítí v obci.

Vzhledem k tomu, že se ani ve výhledu nepředpokládá zvýšení počtu obyvatel nad 200, Územní plán navrhuje podchytit stávající stoky sběračem vedeným podél potoka a pod obcí zřídit biologický rybník.

Návrh ČOV pro obec je ale nutno posoudit vzhledem k NV 61/2003 Sb.

Alternativa: vybudování nové splaškové kanalizace (stávající kanalizace bude využita pro odvádění dešťových odpadních vod)

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba ČOV: po r. 2015

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 0.533 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 8.067 |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .608 |