# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 78 |  | 0621.002.051.00 | Deštná | 02576 | 581518 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 78.1 |  | 0621.002.051.01 | Deštná |  | 581518 |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 002 |  | Boskovice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 237 | 240 | 240 |
| Místní část obce | 175 | 177 | 177 |

## Základní údaje o obci

Deštná je místní části obce Deštná. Nachází se asi 15 km severozápadně od Boskovic.

Rozsah zástavby je v rozmezí  405 – 450  m n.m.

# Podklady

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. v roce 1994

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | Obyv. | 175 | 162 | 162 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. M3/r | 8.3 | 6.2 | 6.8 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. M3/r | 5.8 | 5 | 5.5 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. M3/r | 5.1 | 4.6 | 5.1 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 80 | 78 | 86 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 91 | 85 | 93 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 130 | 104 | 115 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 22.8 | 16.9 | 18.6 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 34.1 | 25.3 | 27.9 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Místní část Deštná má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku VAK měst a obcí Blansko, provozován společností VAS a.s. – divize Boskovice.

Místní část Deštná je zásobována vodou ze samostatného vodovodu Deštná, jehož zdorjem je JÚ – hlavní zdroj pramenní jímka s vydatností 0,3 l/s a posílení, také pramenní jímka s vydatností 0,10l/s. Z každé jímky je voda čerpána do VDJ 100 m3 Deštná, odkud je voda rozváděna do spotřebiště.

Výhledově r.2010 se uvažuje s napojením místní části Rumberk, který v současné době vodovod pro veřejnou potřebu nemá, ale investice je podmíněna posílením zdrojů v Deštné, které je nedostatečné.

Vodovod je z roku 1979.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období r. 2005-2006 se uvažuje se zdrojovým posílením vodovodu pro veřejnou potřebu a následně v  r.2010 se uvažuje s napojením místní části Rumberk, který v současné době nemá vodovod pro veřejnou potřebu.

Vodovodní síť bude výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

Je navržena rekonstrukce rozvodné sítě.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem samostatného vodovodu pro veřejnou potřebu je JÚ Deštná – hlavní zdroj pramenní jímka s vydatností 0,3 l/s a posílení- pramenní jímka s vydatností 0,10l/s. Od r.2006je navržen nový zdroj-vrt s Q=1,5l/s

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Velké Opatovice-svazek 5 HG vrtů, nacházející se ve vzdálenosti cca 11 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena  rekonstrukce:

- rozvodné sítě PVC,PE 80 dl. 224m,r. 2009-2010

- Do plánu investic nových staveb je zařazeno v r. 2005-2006

-  posílení zdroje-nový vrt Q=1,5l/s

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 94 | 93 | 93 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 12.65 | 12.58 | 12.51 |
| BSK5 | kg/den | 5.64 | 5.61 | 5.58 |
| NL | kg/den | 5.17 | 5.14 | 5.11 |
| CHSK | kg/den | 11.27 | 11.21 | 11.15 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod.

V obci Deštná a v její místní části Rumberk žije v současné době 240 obyvatel, z nichž je cca 25 % napojeno na stávající jednotnou veřejnou kanalizaci, která je vybudována v dl. 700 m. Odpadní vody touto kanalizací odtékají do místní vodoteče Zavadilka.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci bude jednotná kanalizační síť, odpadní vody budou odvedeny do místní části Rumberk, pod nímž bude vybudována ČOV.

Alternativa: vybudování nové splaškové kanalizace (stávající kanalizace bude využita pro odvádění dešťových odpadních vod)

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 1.185 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 8.331 |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .525 |