# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 156 |  | 0621.002.056.01 | Chrudichromy | 05428 | 581534 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 002 |  | Boskovice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 182 | 184 | 184 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Chrudichromy se nachází asi 3 km severozápadně od Boskovic.

Rozsah zástavby je v rozmezí  318 – 356  m n.m.

# Podklady

- Územní plán obce CHrudichromy vypracoval Ateliér Ja + Na

ing. arch. Naďa Rozmanová

- Provozní řád Chrudichromy – vodovod, PROVO, spol. s r.o., 03/1996

-    Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma

PROVO s. r. o. v roce 1994

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 182 | 183 | 183 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 3.1 | 5 | 5.4 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 2.7 | 3.7 | 4.1 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 2.7 | 3.7 | 4.1 |
| Spec. potř. fakt. Obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 40 | 55 | 61 |
| Spec. potř. fakt. Vody | Qs | l/(os.den) | 40 | 55 | 61 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 47 | 74 | 82 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 8.6 | 13.6 | 14.9 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 12.9 | 20.3 | 22.4 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Chrudichromy má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku VAK měst a obcí Blansko, provozován společností VAS, a.s. – divize Boskovice.

Chrudichromy jsou zásobeny pitnou vodou ze skupinového vodovodu Letovice, odbočkou z přivaděče Boskovice-Letovice, který gravitačně rozvádí vodu z centrálního vodojemu Hřbitov 650 + 1000 m3 s max. hladinou 440,7 m n.m., který je plněn přivaděčem Velké Opatovice – Boskovice, jehož zdrojem je JÚ Velké Opatovice – svazek 5 HG vrtů + 1 kopaná studna s Q = 81,0 l/s.

Na přívodním řadu je osazena redukční a vodoměrná šachta.

Rozvodná síť je rozdělena na dvě tlaková pásma:

- TP: zahrnuje výstavbu v rozmezí terénu 329 – 371 m n.m

- TP: zahrnuje výstavbu v rozmezí terénu 320 – 338 m n.m.

Rozvodná síť je provedená z potrubí PVC.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období se nepočítá s rozšířením vodovodu pro veřejnou potřebu, jen vodovodní síť bude výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

Je navržena rekonstrukce části rozvodné sítě.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skupinového vodovodu Letovice sloužící pro obec Chrudichromy je JÚ Velké Opatovice – svazek 5 HG vrtů + 1 kopaná studna s Q = 81,0 l/s.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Boskovice-vrt Svěrák, nacházející se ve vzdálenosti cca 5 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena rekonstrukce

- rozvodné sítě PVC, 80 – 100 dl. 251 m, rok 2006 – 2007

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 102 | 102 | 101 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 13.36 | 13.29 | 13.22 |
| BSK5 | kg/den | 6.12 | 6.09 | 6.06 |
| NL | kg/den | 5.61 | 5.58 | 5.56 |
| CHSK | kg/den | 12.24 | 12.18 | 12.12 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Je zde vybudována dešťová kanalizace. Obcí protéká potok, jehož zatrubněná část z betonových trub tvoří jakousi kmenovou stoku. Do ní jsou postupně zaústěny boční stoky.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci je uvažováno s výstavbou nové splaškové kanalizační sítě, pod obcí bude vybudována mechanicko-biologická ČOV. Vyčištěné odpadní vody budou zaústěny do místního potoka, který je levostranným přítokem Svitavy.

U navrhované ČOV je nutno posoudit imisní limity v toku pod výustí z této ČOV a podle výsledku uvažovat na ČOV odpovídající opatření (dočištění).

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba ČOV: po r. 2015

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVKÚK do roku 2014 vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele, které jsou dány tímto řešením, a ve vazbě na ekonomické možnosti.

Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 0.444 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 12.706 |
| Celkem (mil.Kč) | 1 .162 |