# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 210 |  | 0621.002.062.01 | Krhov | 07438 | 581798 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 002 |  | Boskovice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 158 | 159 | 159 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Krhov se nachází asi 6,5 km jihozápadně od Boskovic.

Rozsah zástavby je v rozmezí  330 – 380   m n.m.

# Podklady

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. v roce 1994

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 158 | 143 | 143 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 7.6 | 6.9 | 7.6 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 6.7 | 6.6 | 7.3 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 6.1 | 5.5 | 6 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 105 | 105 | 116 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 115 | 126 | 139 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 132 | 133 | 146 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 20.9 | 19 | 20.9 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 31.3 | 28.6 | 31.4 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Krhov má vodovod pro veřejnou potřebu, který je v majetku Svazku VAK měst a obcí Blansko, provozován společností VAS a.s. – divize Boskovice.

Obec Krhov je zásobována vodou ze samostatného vodovodu Krhov, jehož zdrojem je JÚ Krhov- 2 studny s celkovou vydatností Q=0,40 l/s (0,30+0,10). Z JÚ je voda čerpána do VDJ 100 m3 Krhov

Vodovod je z roku 1958.

Aktualizace k roku 2016

Obec je nově zásobena z SV Skalice nad Svitavou, místní zdroj Krhov byl zrušen. Byl zrealizován nový výtlak DN 80, dl. 470 m z ÚV Skalice nad Svitavou do VDJ Krhov (přes rozvodnou síť obce).

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období r.2005-2006 je plánováno z důvodu zajištění zásobení obyvatelstva kvalitní vodou v dostatečném množství po celý rok napojení obce na skupinový vodovod Skalice, formou dotací vody do samostatného vodovodu Krhov.  Napojení je navrženo z JÚ Skalice novým výtlakem do stávajícího vodojemu Krhov a dále samostatný zásobovací řad z JŮ Skalice..

Vodovodní síť bude výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

Je navržena rekonstrukce čerpací stanice Trávníky a U školy, vodojemu, přivaděče a rozvodné sítě.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem samostatného vodovodu pro veřejnou potřebu je JÚ Krhov- 2 studny s celkovou vydatností 0,40 l/s (0,30+0,10) a od r. 2006 dotace vody ze skup. vodovodu Skalice, z JÚ Skalice – 2. kop. studny s Q=7 l/s.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Boskovice-vrt Svěrák, nacházející se ve vzdálenosti cca 11 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena  rekonstrukce:

- čerpací stanice Trávníky, r. 2006-2007

- čerpací stanice U školy, r. 2006-2007

- vodojem Krhov 100m3-akumulace, r. 2006-2007

- přívodný řad OC80 dl.85m,r. 2006-2007

-     rozvodné sítě   OC,LT80 -100 dl. 967m, r. 2006-2007

- Do plánu investic nových staveb je zařazeno v r.2005-2006

- výtlačný řad PE80 dl.1150 m

- přívodný řad PE80 dl. 500 m

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 81 | 81 | 80 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 11.19 | 11.19 | 11.12 |
| BSK5 | kg/den | 4.85 | 4.85 | 4.82 |
| NL | kg/den | 4.44 | 4.44 | 4.41 |
| CHSK | kg/den | 9.69 | 9.69 | 9.63 |

## Významní producenti odpadních vod

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Obec má v současné době 167 obyvatel, z nichž je cca 90 % načerno napojeno na stávající veřejnou kanalizaci z trub DN 300 – DN 1000 v celkové délce 900 m. Odpadní vody po částečném předčištění v domovních biologických septicích resp. bez jakéhokoliv předčištění jsou touto kanalizací odváděny do potoka Úmoří.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Vzhledem k nevyhovujícímu stavu stávající kanalizace navrhuje se v celém rozsahu nová splašková kanalizace z trub DN 300 v celkové délce 1.200 m s tím, že povrchové vody budou odváděny stávající kanalizací. Splaškové vody z obce budou odváděny k likvidaci na ČOV, recipientem bude potok Úmoří.

U navrhované ČOV je nutno posoudit imisní limity v toku pod výustí z této ČOV a podle výsledku uvažovat na ČOV odpovídající opatření (dočištění).

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba ČOV: po r. 2015

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 5.560 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 6.965 |
| Celkem (mil.Kč) | 1 .536 |