# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 216 |  | 0621.002.063.00 | Křetín | 07617 | 581801 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 216.2 |  | 0621.002.063.02 | Křetín |  | 581801 |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 002 |  | Boskovice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 499 | 503 | 503 |
| Místní část obce | 454 | 458 | 458 |

## Základní údaje o obci

Křetín je místní částí obce Křetín a nachází se asi 14 km severozápadně od Boskovic.

Rozsah zástavby je v rozmezí 370 – 420 m n.m.

# Podklady

- Provozní řád vodovodního přivaděče Boskovice-Letovice, PROVO spol. s r.o., 05/2000.

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. v roce 1994

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 454 | 454 | 454 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 28.8 | 28.8 | 31.7 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 21.3 | 21.3 | 23.4 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 16.6 | 16.6 | 18.2 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 100 | 100 | 110 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 128 | 128 | 141 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 174 | 174 | 191 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 78.9 | 78.9 | 86.7 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 118.3 | 118.3 | 130.1 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Místní část Křetín má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku VAK měst a obcí Blansko, provozován společností VAS, a.s. – divize Boskovice.

Křetín je zásoben pitnou vodou ze skupinového vodovodu Letovice a to z místních zdrojů JÚ Křetín – Doliny – 2 kopané studny s Q = 0,8 l/s JÚ Křetín – Síčka – kopaná studna + zářezy s Q = 1,0 l/s a dále dotací + JÚ Poříčí – 8 kopaných studní + 3 pramenní jímky s Q = 6,0 l/s.

V případě nutnosti je možná dotace z Letovic (přívod vody Boskovice – Letovice z JÚ Velké Opatovice).

Voda z obou místních pramenišť plní gravitačně vodojem Křetín (starý + nový) 2x 75 m3 + 100 m3 se stejnou max. hladinou 430,0 m n.m. Do tohoto vodojemu je rovněž čerpána voda z JÚ Poříčí  přečerpávací stanicí Dolní Poříčí.

Z vodojemu Křetín je pak Křetín gravitačně zásoben pomocí rozvodné sítě z LT, částečně z PVC.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období se nepočítá s rozšířením vodovodu pro veřejnou potřebu, jen vodovodní síť bude výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

Je navržena rekonstrukce části rozvodné sítě, přívodního řadu Křetín a vodojemu Křetín – starý – akumulace.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skupinového vodovodu Letovice pro obec Křetín jsou místní JÚ Křetín – Doliny – 2 kopané studny s Q = 0,8 l/s, Křetín – Síčka – kopaná studna + zářezy s Q = 1,0 l/s a dále JÜ Poříčí – 8 kopaných studní +3 pramenní jímky s Q = 6,0 l/s.  V případě nutnosti je možná dotace z Letovic a to z přivaděče Boskovice – Letovice, jehož zdrojem je JÚ podzemní vody Velké Opatovice.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Sychotín – vrt.studny HV101,HV104, nacházející se ve vzdálenosti cca 9 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena rekonstrukce:

- vodojemu Křetín – starý 150 m3  (akumulace) v roce 2004 – 2005

- přívodního řadu Křetín OC, LT dl. 1099 m, rok 2004 – 2005

- části rozvodné sítě LT 100 v délce 2490 m, rok 2004 – 2005.

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 237 | 237 | 235 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 36.18 | 36.13 | 35.98 |
| BSK5 | kg/den | 14.24 | 14.21 | 14.12 |
| NL | kg/den | 13.05 | 13.03 | 12.94 |
| CHSK | kg/den | 28.48 | 28.42 | 28.24 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Je zde částečně vybudovaná dešťová kanalizace. Kostru kanalizace tvoří zatrubněná vodoteč.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci bude vybudována nová splašková kanalizační síť.

Je navrženo řešení likvidace odpadních vod v centrální mechanicko-biologické ČOV. Splaškové vody ze Křetína i z Dolního Poříčí jsou do ČOV přečerpávány, z důvodu nutnosti položit ČOV nad kótu vzdutí hladiny vodní nádrže Křetínka.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba ČOV: po r. 2015

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 9.691 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 27.439 |
| Celkem (mil.Kč) | 1 .166 |