# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 226 |  | 0621.002.065.01 | Kunčina Ves | 07715 | 581844 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 002 |  | Boskovice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 52 | 52 | 52 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Kunčina Ves  se nachází  asi  14 km jihozápadně od města Boskovice.

Rozsah zástavby je v rozmezí  560 – 580 m n.m.

# Podklady

- PRVKÚC  Blansko

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. v roce 1994

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 52 | 53 | 53 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 2.5 | 2.8 | 3.1 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 2.3 | 2.7 | 3 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 2.3 | 2.6 | 2.9 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 120 | 134 | 148 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 120 | 140 | 154 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 130 | 146 | 161 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 6.8 | 7.8 | 8.5 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 10.2 | 11.6 | 12.8 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Kunčina Ves má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku VAK měst a obcí Blansko, provozován společností  VAS, a.s. – divize Boskovice.

Obec je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Kozárov  - Kunčina Ves.Zdrojem skupinového vodovodu jsou dvě samostatná prameniště podzemní vody :

- JÚ Kozárov – vrt. studna s Q = 0,3 l/s

- JÚ Kunčina Ves –  pramenní jímka + pramenní zářez + studna  s Q = 0,1 l/s

Zdroj Kunčina Ves překračuje dle KHS Jm kraje ukazatele NO3 <86 mg/l, dle Vyhl. 376/2000 Sb.

Z jímacího území je přímo gravitačně zásobena obec rozvodnou sítí.  Dále je obec dotována z JÚ Kozárov, odkud je voda čerpána do vodojemu Kozárov 150 m3 s max. hladinou 655,0 m n.m., odkud je jednak zásobena obec Kozárov a jednak přívodním řadem přes přerušovací komoru Kunčina Ves 10 m3 s max. hladinou 594,0 m n.m. obec Kunčina Ves.

Vydatnost obou zdrojů je závislá na počasí a je kapacitně plně až hraničně využita. V současné době - letni období r. 2003 je obec Kunčina Ves zásobena dovozem vody cisternami.

Vodovod je z r. 1964.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

V Regionálním plánu implementace bylo navrženo napojení obcí na sam. vodovod Bedřichov vybudováním přivaděče dl.2500m. Vzhledem k tomu, že JÚ Bedřichov má podobný charakter jímacího území, navrhujeme provozně výhodnější řešení , spočívající z napojení obce na skupinový vodovod Blansko a tím zajištění zásobování obyvatelstva kvalitní pitnou vodou.

Napojení bude na stávající vodojem Bořitov, odkud bude voda čerpána novou ČS výtlačným řadem  do nově  navrženého vodojemu Lysice-Nový 2x150m3, odkud  dále čerpána výtlačným řadem  do stávajícího vodojemu Štěchov a z něj voda  dále čerpána novou ČS výtlačným řadem do stávajícího vodojemu Kozárov 150m3 a odtud gravitačně  stávajícím systémem zásobení rozvodnou sítí obce.

Toto řešení  umožní nové zásobování pitnou vodou pro skupinu obcí : Lysice, Štěchov i jeho místní část Lačnov, Kunčina Ves,Kozárov, event. i obce Bedřichov a Žerůtky .

Je navržena rekonstrukce části rozvodné sítě z oceli.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skupinového vodovodu jsou dvě samostatná prameniště podzemní vody :

- JÚ Kozárov – vrt. studna s Q = 0,3 l/s

- JÚ Kunčina Ves –  pramenní jímka + pramenní zářez + studna  s Q = 0,1 l/s

- ( nekvalitní zdroj).

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Spešov – vrt.studna Rájec - Jestřebí HV5b,převrtaná HV5a, nacházející se ve vzdálenosti cca 23 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic nových staveb je zařazena v r. 2005-2007 :

  - ČS,  r. 2005(dle RPI)

  - zásobovací řad LT DN 80 dl.1800m(dle RPI)

- Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena rekonstrukce:

- rozvodné sítě  LT 80  dl. 483 m,  r.  2006

- Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

-  Součet investic ČS a zásobovacího řadu je dle řešení společný pro obce Kunčina Ves a Kozárov (kod: 061.01) , tedy pro 167 obyvatel a měrné náklady činí 25,9 tis.Kč/os.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 41 | 41 | 41 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 4.34 | 4.34 | 4.34 |
| BSK5 | kg/den | 2.44 | 2.44 | 2.44 |
| NL | kg/den | 2.23 | 2.23 | 2.23 |
| CHSK | kg/den | 4.87 | 4.87 | 4.87 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Obec má v současné době 52 obyvatel a není zde v podstatě vybudována žádná kanalizace, s výjimkou dešťové stoky DN 400.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Navrhuje se splašková kanalizace. Splaškové vody budou odváděny na mechanicko-biologickou ČOV. Recipientem je místní vodoteč Býkovka.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba ČOV: po r. 2015

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVKÚK do roku 2014 vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele, které jsou dány tímto řešením, a ve vazbě na ekonomické možnosti.

Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 4.328 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 5.423 |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .760 |