# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 229 |  | 0621.002.067.00 | Kunštát | 07743 | 581879 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 229.1 |  | 0621.002.067.01 | Hluboké u Kunštátu |  | 581879 |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 002 |  | Boskovice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 2530 | 2552 | 2552 |
| Místní část obce | 92 | 93 | 93 |

## Základní údaje o obci

Hluboké u Kunštátu je městskou částí města Kunštát. Nachází se asi 3,5 km jihozápadně od Kunštátu a asi 13 km západně od města Boskovice.

Rozsah zástavby je v rozmezí  530 – 550 m n.m.

# Podklady

- Technické řešení zásobování obce Hluboké u Kunštátu pitnou vodou, zadání stavby, 04/98

- Územní plán obce Hluboké, vypracoval Atelier Projektis Brno v 07/1993

- Údaje od Obecního úřadu

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. v roce 1994

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 92 | 0 | 92 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 2.4 | 0 | 2.4 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 2.4 | 0 | 2.4 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 2.4 | 0 | 2.4 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 70 | 0 | 70 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 70 | 0 | 70 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 70 | 0 | 70 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 6.4 | 0 | 6.4 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 9.7 | 0 | 9.7 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Hluboké u Kunštátu nemá vodovod pro veřejnou potřebu. Obyvatelé jsou zásobeni pitnou vodou z vlastních studní, u kterých nelze zaručit požadovanou kvalitu.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období r. 2004 – 2005 je plánovaná v souladu s Regionálním plánem implementace Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou, výstavba samostatného vodovodu pro veřejnou potřebu s místním zdrojem. Cílem tohoto projektu je zvýšení počtu obyvatel zásobovaných pitnou vodou odpovídající jakosti.

Navržené řešení předpokládá využití stávajících místních zdrojů – dvou kopaných studní S1, S2 s celkovou kapacitou Q = 0,25 l/s. Zdroje slouží v současnosti pro zásobování ZD Tasovice – Hluboké, se sídlem Hluboké u Kunštátu. Ze zdrojů bude voda distribuována gravitačně přívodním řadem PE 100 dl. 358 m do vodojemu Hluboké 50 m3 s max. hladinou 580,0 m n.m., odkud bude voda zásobovacím řadem „A“ vedena do rozvodné sítě obce, která je navržena z PE 100 v dl. 1922 m. Stávající zdroje budou rekonstruovány – vyčištěny, provedeno oplocení a příjezdná cesta.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem samostatného vodovodu bude JÚ podzemní vody  „Prázdný“ – studna S1 s Q = 0,1 l/s a S2 s Q = 0,15 l/s.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě vyřazení navržených zdrojů z provozu bude nutné na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV -  Sychotín – vrt.studny HV101,HV104, nacházející se ve vzdálenosti cca 7 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic nových staveb je zahrnuta v r. 2004-2005 realizace:

- přívodný řad  PE 100 dl. 358 m

- vodojem 50 m3

- rozvodná síť  PE 100 dl. 1922 m

- přípojky

- Do plánu rekonstrukcí je zahrnuta rekonstrukce:

- stávajícího zdroje

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 47 | 47 | 46 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 6.51 | 6.51 | 6.44 |
| BSK5 | kg/den | 2.79 | 2.79 | 2.76 |
| NL | kg/den | 2.56 | 2.56 | 2.53 |
| CHSK | kg/den | 5.58 | 5.58 | 5.52 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci je zemědělský podnik s živočišnou výrobou, který odpadní vody z této výroby likviduje opět v zemědělství.

Dále jsou v  obci zastoupeny drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. V obci je částečně  vybudována dešťová kanalizace s vyústěním do potoka Úmoří.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci bude vybudována nová splašková kanalizační síť a v prostoru pod obcí mechanicko-biologická ČOV.

U navrhované ČOV je nutno posoudit imisní limity v toku pod výustí z této ČOV a podle výsledku uvažovat na ČOV odpovídající opatření (dočištění).

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba ČOV: po r. 2015

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVKÚK do roku 2014 vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele, které jsou dány tímto řešením, a ve vazbě na ekonomické možnosti.

Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 4.913 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 8.425 |
| Celkem (mil.Kč) | 1 .350 |