# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 229 |  | 0621.002.067.00 | Kunštát | 07743 | 581879 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 229.2 |  | 0621.002.067.02 | Kunštát |  | 581879 |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 002 |  | Boskovice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 2530 | 2552 | 2552 |
| Místní část obce | 1757 | 1772 | 1772 |

## Základní údaje o obci

Kunštát je městskou částí města Kunštát. Nachází se asi 10 km západně od města Boskovice.

Rozsah zástavby je v rozmezí  440 – 490 m n.m.

# Podklady

- Provozní řád skupinového vodovodu Kunštát,  06/1979

- Skupinový vodovod Kunštát – Sychotín – Rudka, Hydroprojekt Brno

- Území plán obce Rudka, vypracoval ing. Stanislav Svoboda ateliér Letovice

- Územní plán Kunštát na Moravě, Sychotín, Újezd

- Regionální plán implementace Směrnice Rady 91/271/EHS Jihomoravského kraje,

komunální odpadní vody, zpracoval Aquatis Brno,  září 2002

- Údaje od Městského úřadu

-   Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. v roce 1994

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 1757 | 2010 | 2010 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 90.7 | 90.7 | 99.8 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 82.6 | 82.6 | 90.9 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 57.7 | 57.7 | 63.5 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 90 | 79 | 87 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 129 | 113 | 124 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 141 | 124 | 136 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 248.5 | 248.5 | 273.3 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 335.4 | 335.4 | 369 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Městská část Kunštát má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku VAK měst a obcí Blansko, provozován společností  VAS, a.s. – divize Boskovice.

Kunštát je zásoben pitnou vodou ze skupinového vodovodu Kunštát, ze zdrojů podzemní vody JÚ Hliníky a  Zámecký - pramenní jímky a JÚ Milenky - vrtaná studna.  Z JÚ Hliníky a Zámecký voda gravitačně natéká do vodojemu Hliníky 250 m3 s max. hladinou 500,80 m n.m. Z JÚ Milenky – vrt. studny je voda do téhož vodojemu čerpána. Vodojem je rovněž plněn čerpáním vody ze zdrojů z JÚ Zbraslavec -vrt HV4 a kopané studny se dvěma pramenními zářezy a s možností využití JÚ Sychotín – vrt. studny HV 101, 104, které jsou v současné době mimo provoz – zhoršená kvalita vody.

Rozvodná síť Kunštátu je z r. 1951 a vzhledem k výškovému rozsahu zástavby má  tři tlaková pásma :

- I. TP 	: zásobuje dolní část zástavby města a to ulici Zámeckou, část ulice Fr. Halase a celou městskou část Sychotín, propojené zástavbou. Řídícím vodojemem pro I. TP je VDJ Zámek 150 m3 s max. hladinou 465,0 m n.m., který je plněn pitnou vodou gravitačně z vodojemu Hliníky 250 m3 s max. hlad. 500,80 m n.m. přes zásobovací řady II. TP.

- II. TP  	: je zásobené z vodojemu Hliníky 250 m3  s max. hlad. 500,80 m n.m. a tvoří většinovou část městské zástavby

- III. TP 	: je zásobeno pitnou vodou přes přečerpávací stanici Hliníky s akumulací 20 m3, která je propojena s akumulací vodojemu 250 m3 Hliníky. Voda je čerpána do vodojemu Rudka 250 m3 s max. hladinou 565,0 m n.m. Z tohoto VDJ Rudka je zásobována městská část Rudka a přes přerušovací komoru 10 m3 s max. hladinou 535,0 m n.m zásobované III. TP Kunštátu a z tohoto III. TP je přes zásobovací řady dotován VDJ 40 m3 pro městskou část Újezd.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období se nepočítá s rozšířením vodovodu pro veřejnou potřebu, jen vodovodní síť bude výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

Je navržena rekonstrukce přivaděčů a celé sítě z OC, LT, AZC, z  důvodu častých poruch.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skupinového vodovodu Kunštát je JÚ podzemní vody Zámecký, Hliníky – pramenní jímky s Q = 1,8 l/s, JÚ Kunštát - Milenky - vrtaná studna s Q = 2,0 l/s, JÚ Sychotín – vrt. Studny HV 101, HV 104 s Q = 4,50 l/s (z důvodu zhoršené kvality vody se nevyužívá) a JÚ Zbraslavec – vrt.studna HV4 s Q = 4,1 l/s a kopaná studna s 2 pramenními zářezy s Q =4,0 l/s.

Zdroje z JÚ Zbraslavec jsou upravovány v odkyselovací stanici provzdušňováním– systém Bouček.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Sychotín – vrt.studny HV101,HV104, nacházející se ve vzdálenosti cca 5 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic rekonstrukcí je zahrnuta rekonstrukce:

- přívodních řadů  LT 100 dl. 3555 m, r. 2008-2009

- rozvodné sítě LT<80 dl.420m, r.  2008-2010

LT80 dl.850m, r.  2008-2010

LT100 dl.1493m, r.  2008-2010

LT150 dl.778m, r.  2008-2010

AZ80 dl.341m, r.  2008-2010

OC80 dl.640m, r.  2008-2010

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 1473 | 1473 | 1757 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 1473 | 1473 | 1757 |
| Počet EO | obyv. | 1623 | 1621 | 1757 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 215.41 | 215.09 | 228.41 |
| BSK5 | kg/den | 97.35 | 97.23 | 105.42 |
| NL | kg/den | 89.24 | 89.13 | 96.64 |
| CHSK | kg/den | 194.70 | 194.46 | 210.84 |

## Významní producenti odpadních vod

Ve městě se nachází podnik s masnou výrobou s odpadními vodami z výroby.

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je vybudována jednotná kanalizační síť, odpadní vody jsou odvedeny na stávající ČOV, která je umístěna na levém břehu vodoteče Petrůvka.

ČOV Kunštát byla vybudována pro 2000 EO v roce 1994, typ ECOFLUID-OXICLAR (fluidní filtrace).

Provozovatel: Vodárenská akciová společnost a.s. , divize Boskovice

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Ve městě  bude kanalizační síť doplněna novými stokami.

Stávající ČOV bude nutno intenzifikovat pro napojení dalších obyvatel města a pro zajištění čištění odpadních vod v souladu s požadavky Směrnice 91/271/EHS a v souladu s NV 61/2003 Sb. Na ČOV bude dále vybudována dešťová zdrž.

Akce byla zařazena do RPI (ve skupině opatření 2000 – 10000 EO).

Na ČOV Kunštát budou napojeny místní části Újezd, Sychotín a Rudka.

## Časový harmonogram

- Rekonstrukce ČOV: 2006 - 2007

- Výstavba kanalizace: 2004 - 2005

- Rekonstrukce kanalizace: 2012 - 2013

Navržené technické řešení kanalizace v rámci PRVKÚK by mělo být realizováno do 31. prosince 2010 podle ustanovení Čl. II odst. 6 zákona č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, aby obec splnila závazek České republiky vyplývající z vyjednávání o přistoupení k Evropské unii v rámci přechodného období – zajistit odkanalizování a čištění odpadních vod na úroveň stanovenou nařízením vlády vydaným podle § 38 odst. 5 zákona 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 18.646 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 61.959 |
| Celkem (mil.Kč) | 1 .684 |