# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 229 |  | 0621.002.067.00 | Kunštát | 07743 | 581879 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 229.3 |  | 0621.002.067.03 | Rudka |  | 581879 |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 002 |  | Boskovice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 2530 | 2552 | 2552 |
| Místní část obce | 192 | 194 | 194 |

## Základní údaje o obci

Rudka je městskou částí města Kunštát. Nachází se asi 11 km severozápadně od města Boskovice a 1,5 km severozápadně od Kunštátu

Rozsah zástavby je v rozmezí  510 – 540 m n.m.

# Podklady

- Provozní řád skupinového vodovodu Kunštát,  06/1979

- Skupinový vodovod Kunštát – Sychotín – Rudka, Hydroprojekt Brno

- Území plán obce Rudka, vypracovalo Urbanistické středisko Brno v 03/1993

- Regionální plán implementace Směrnice Rady 91/271/EHS Jihomoravského kraje,

komunální odpadní vody, zpracoval Aquatis Brno,  září 2002

- Údaje od Obecního úřadu

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. v roce 1994

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 221 | 192 | 192 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 5 | 5 | 5.5 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 4.3 | 4.3 | 4.8 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 3.2 | 3.2 | 3.5 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 40 | 46 | 51 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 54 | 62 | 68 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 63 | 72 | 79 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 13.8 | 13.8 | 15.2 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 20.7 | 20.7 | 22.8 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Městská část Rudka má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku VAK měst a obcí Blansko, provozován společností  VAS, a.s. – divize Boskovice.

Rudka je zásobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu Kunštát, ze zdrojů podzemní vody JÚ Kunštát (Hliníky, Zámecký a Milenky), JÚ Sychotín a JÚ Zbraslavec Voda je dopravována  čerpáním přes čerpací stanici Hliníky s akumulací 20 m3, která je propojena s vodojemem Hliníky 250 m3 s max. hladinou 500,80 m n.m. Odtud je čerpáním voda dopravována do vodojemu Rudka 250 m3 s max. hladinou 565,0 m n.m., z něhož je gravitačně městská část Rudka zásobena. jedná se o nejvýše položené spotřebiště skupinového vodovodu.

Rozvodná síť  je z r. 1993.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období se nepočítá s rozšířením vodovodu pro veřejnou potřebu, jen vodovodní síť bude výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

Je navržena rekonstrukce částí rozvodné sítě.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skupinového vodovodu Kunštát je JÚ podzemní vody Zámecký, Hliníky – pramenní jímky s Q = 1,8 l/s, JÚ Kunštát - Milenky - vrtaná studna s Q = 2,0 l/s, JÚ Sychotín – vrt. Studny HV 101, HV 104 s Q = 4,50 l/s (z důvodu zhoršené kvality vody se nevyužívá) a JÚ Zbraslavec –vrt.studna HV4 s Q = 4,1 l/s a kopaná studna s pramenními zářezy s Q = 4,0 l/s.

Zdroje z JÚ Zbraslavec jsou upravovány v odkyselovací stanici  provzdušňováním -systém Bouček.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Sychotín – vrt.studny HV101,HV104, nacházející se ve vzdálenosti cca 6 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic rekonstrukcí je zahrnuta rekonstrukce:

- rozvodné sítě  PVC 100 dl. 287 m, r. 2010

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 90 | 90 | 90 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 142 | 142 | 141 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 18.08 | 18.01 | 17.94 |
| BSK5 | kg/den | 8.52 | 8.49 | 8.46 |
| NL | kg/den | 7.81 | 7.78 | 7.76 |
| CHSK | kg/den | 17.04 | 16.98 | 16.92 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je stávající jednotná kanalizace s vyústěním do recipientu (svodnice). Kanalizace není v dobrém technickém stavu.

Kanalizace v obci je zkolaudována a obec má povolení k vypouštění podle NV 82/99 Sb.

Provozovatel: obec

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V místní části bude vybudována nová splašková kanalizační síť a odpadní vody budou přečerpávány do kanalizační sítě Kunštátu a čištěny na ČOV Kunštát.

V Územním plánu je uvažováno s vlastní ČOV pro obec, vzhledem k NV 61/2003 Sb. je navrženo výše uvedené řešení.

Akce byla zařazena v RPI (skupina opatření kanalizace 2000 – 1000 EO).

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram.

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVKÚK do roku 2014 vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele, které jsou dány tímto řešením, a ve vazbě na ekonomické možnosti.

Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 0.594 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 12.249 |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .855 |