# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 229 |  | 0621.002.067.00 | Kunštát | 07743 | 581879 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 229.4 |  | 0621.002.067.04 | Sychotín |  | 581879 |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 002 |  | Boskovice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 2530 | 2552 | 2552 |
| Místní část obce | 219 | 221 | 221 |

## Základní údaje o obci

Sychotín je městskou částí města Kunštát. Nachází se asi 11 km západně od města Boskovice.

Rozsah zástavby je v rozmezí  465 – 470 m n.m.

# Podklady

- Provozní řád skupinového vodovodu Kunštát,  06/1979

- Skupinový vodovod Kunštát – Sychotín – Rudka, Hydroprojekt Brno

- Území plán obce Sychotín, vypracovalo Urbanistické středisko Brno v 03/1993

- Územní plán Kunštát na Moravě, Sychotín, Újezd

- Regionální plán implementace Směrnice Rady 91/271/EHS Jihomoravského kraje,

komunální odpadní vody, zpracoval Aquatis Brno,  září 2002

- Údaje od Obecního úřadu

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. v roce 1994

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 219 | 219 | 219 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 5 | 5 | 5.5 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 4.4 | 4.4 | 4.8 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 4 | 4 | 4.4 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 50 | 50 | 55 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 55 | 55 | 61 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 63 | 63 | 69 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 13.8 | 13.8 | 15.2 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 20.7 | 20.7 | 22.8 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Městská část Sychotín má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku VAK měst a obcí Blansko, provozován společností  VAS, a.s. – divize Boskovice.

Sychotín je zásoben pitnou vodou ze skupinového vodovodu Kunštát, ze zdrojů podzemní vody JÚ Kunštát (Hliníky, Zámecký a Milenky), JÚ Zbraslavec a JÚ Sychotín. Voda je  gravitačně (z JÚ Kunštát) a čerpáním JÚ Zbraslavec dopravována do vodojemu Hliníky 250 m3 s max. hladinou 500,80 m n.m. Odtud je pitná voda dopravována gravitačně přes II. tlakové pásmo Kunštátu do VDJ Zámek 150 m3, ze kterého je zásobeno I. TP včetně celé městské části Sychotín.Rozvodná síť  je z r. 1993.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období se nepočítá s rozšířením vodovodu pro veřejnou potřebu, jen vodovodní síť bude výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

Je navržena rekonstrukce částí rozvodné sítě.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skupinového vodovodu Kunštát je JÚ podzemní vody Zámecký, Hliníky – pramenní jímky s Q = 1,8 l/s, JÚ Kunštát - Milenky - vrtaná studna s Q = 2,0 l/s, JÚ Sychotín – vrt. Studny HV 101, HV 104 s Q = 4,50 l/s (z důvodu zhoršené kvality vody se nevyužívá) a JÚ Zbraslavec – – vrt.studna HV4 s Q = 4,1 l/s a kopaná studna s 2 pramenními zářezy s

Q = 4,0 l/s. Zdroje z JÚ Zbraslavec jsou upravovány v odkyselovací stanici provzdušňováním– systém Bouček.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Sychotín – vrt.studny HV101,HV104, nacházející se ve vzdálenosti cca 4 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic rekonstrukcí je zahrnuta rekonstrukce:

- rozvodné sítě  PVC 100 dl. 301 m, r. 2010

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 219 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 219 |
| Počet EO | obyv. | 111 | 110 | 219 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 15.47 | 15.40 | 26.28 |
| BSK5 | kg/den | 6.63 | 6.60 | 13.14 |
| NL | kg/den | 6.08 | 6.05 | 12.05 |
| CHSK | kg/den | 13.26 | 13.20 | 26.28 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Pouze část obce má dešťovou stoku s vyústěním do vodoteče.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V místní části bude vybudována nová splašková kanalizační síť navazující na kanalizační síť Kunštátu, odpadní vody budou likvidovány na ČOV Kunštát.

Akce byla zařazena do RPI (ve skupině opatření kanalizace 2000 – 10000 EO).

## Časový harmonogram

- Výstavba kanalizace: 2004 - 2005

Navržené technické řešení kanalizace v rámci PRVKÚK by mělo být realizováno do 31. prosince 2010 podle ustanovení Čl. II odst. 6 zákona č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, aby obec splnila závazek České republiky vyplývající z vyjednávání o přistoupení k Evropské unii v rámci přechodného období – zajistit odkanalizování a čištění odpadních vod na úroveň stanovenou nařízením vlády vydaným podle § 38 odst. 5 zákona 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 0.623 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 11.660 |
| Celkem (mil.Kč) | 1 .294 |