# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 229 |  | 0621.002.067.00 | Kunštát | 07743 | 581879 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 229.5 |  | 0621.002.067.05 | Touboř |  | 581879 |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 002 |  | Boskovice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 2530 | 2552 | 2552 |
| Místní část obce | 39 | 39 | 39 |

## Základní údaje o obci

Touboř je městskou částí města Kunštát. Nachází se asi 12 km západně od Boskovic a asi 2,5 km jihozápadně od Kunštátu.

Rozsah zástavby je v rozmezí  520 – 540   m n.m.

# Podklady

- Územní plán obce Touboř, vypracoval Ateliér Projektis Brno v 07/1993

- Údaje od Obecního úřadu

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. v roce 1994

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 45 | 39 | 39 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 1.8 | 1.8 | 2 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 1.5 | 1.5 | 1.6 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 1.5 | 1.5 | 1.6 |
| Spec. potř. fakt. Obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 90 | 104 | 114 |
| Spec. potř. fakt. Vody | Qs | l/(os.den) | 90 | 104 | 114 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 110 | 127 | 140 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 5 | 5 | 5.5 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 7.5 | 7.5 | 8.2 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Městská část Touboř má vodovod pro veřejnou potřebu, je v majetku Svazku VAK měst a obcí Blansko, provozován společností VAS a.s. – divize Boskovice.

Městská část Touboř je zásobována vodou ze samostatného vodovodu Touboř, jehož zdrojem je JÚ Touboř – jímací zářez o vydatnosti 1,0 l/s. Z JÚ je voda gravitačně dopravována do VDJ 30 m3 Touboř a odtud gravitačně do vodovodní sítě ke spotřebiteli.

Vodovod je z roku 1930. Potrubí vodovodu je částečně z nevhodného materiálu, čímž prokazatelně ovlivňuje kvalitu vody výluhy železa ( Fe=0,68mg/l) při její distribuci ke spotřebitelům. Poruchový je přívodný řad z PE–spojky.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období se nepočítá s rozšířením vodovodu pro veřejnou potřebu, jen vodovodní síť bude výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

Je navrženo, v souladu s Regionálním plánem implementace Jm kraje vyloučení /rekonstrukcí/ úseků vodovodní sítě z nevhodných materiálů, které prokazatelně ovlivňují kvalitu vody při její distribuci ke spotřebitelům bez možnosti odstranění závad provozními opatřeními.

Je navržena rekonstrukce JÚ Touboř a kompletní rekonstrukce přívodného řadu z PE.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem samostatného vodovodu pro veřejnou potřebu je JÚ Touboř – jímací zářez o vydatnosti 1,0 l/s.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje z provozu,  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Sychotín – vrt.studny HV101,HV104, nacházející se ve vzdálenosti cca 6 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena  rekonstrukce:

-   jímací zářez a pramenní jímka, r.2004 (dle RPI)

-   rozvodné sítě LT80-80  dl. 1261m,r. 2008-2009

- přivaděče PVC80-80  dl. 2181m,r. 2008-2009

Navržené technické řešení vodovodu může být realizováno v rámci PRVKÚK vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho zásobovaného obyvatele jen po podrobné analýze zahrnující pořizovací i provozní náklady na toto řešení.

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 20 | 20 | 20 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 2.73 | 2.73 | 2.73 |
| BSK5 | kg/den | 1.17 | 1.17 | 1.17 |
| NL | kg/den | 1.07 | 1.07 | 1.07 |
| CHSK | kg/den | 2.34 | 2.34 | 2.34 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. V obci je částečně vybudována dešťová kanalizace.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Vzhledem k malému počtu obyvatel a nevyhovujícímu recipientu nedoporučuje se výstavba veřejné kanalizace a ČOV. Předpokládá se odvoz tekutých splašků na ČOV v Kunštátě.

## Časový harmonogram

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 5.434 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 0.000 |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .439 |