# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 250 |  | 0621.002.069.00 | Letovice | 08071 | 581917 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 250.3 |  | 0621.002.069.03 | Chlum |  | 581917 |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 002 |  | Boskovice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 6617 | 6674 | 6674 |
| Místní část obce | 108 | 109 | 109 |

## Základní údaje o obci

Chlum je městskou částí města Letovic. Nachází se asi 13 km severozápadně od Boskovic a asi 6 km severně od Letovic.

Rozsah zástavby je v rozmezí  510 – 535  m n.m.

# Podklady

- územní plán Letovice – Chlum 9/1992

- Regionální plán implementace Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou, 9/2002

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. v roce 1994

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 108 | 0 | 108 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 2 | 0 | 2 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 2 | 0 | 2 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 2 | 0 | 2 |
| Spec. potř. fakt. Obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 50 | 0 | 50 |
| Spec. potř. fakt. Vody | Qs | l/(os.den) | 50 | 0 | 50 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 55 | 0 | 50 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 5.4 | 0 | 5.4 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 8.1 | 0 | 8.1 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Městská část Chlum v současné době nemá vodovod pro veřejnou potřebu s výjimkou ZD, které má vlastní zdroj, ze kterého je zásobeno a části obce na k.ú. Novičí, která je zásobena z přívodního řadu vodovodu Novičí, ale s nedostatečnými tlakovými poměry.

Městská část nemá ani projektovou dokumentaci.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období 2008 – 2009 bude provedena výstavba veřejného vodovodu včetně zdroje a vodojemu.

V Regionálním plánu implementace bylo navrženo napojení obce na sam. vodovod Novičí vybudováním přivaděče dl.1400m do nového vodojemu Chlum 2x25.  Územní plán v souladu s požadavkem obce ale řeší napojení ze samostatného zdroje, k čemuž se vzhledem k problémům v  JÚ Novičí přikláníme a navrhujeme provozně a ekonomicky výhodnější řešení spočívající ve vybudování nového zdroje. Řešení je podmíněno hydro-geologickým průzkumem.

Pro zásobování městské části Chlum je nutný zdroj kvalitní vody, který by mohl být v blízkosti zdroje ZD o vydatnosti Q = 0,5 l/s. Ze zdroje by byla voda čerpána do vodojemu 50 m3/560,00 a odtud by byla voda rozváděna do vodovodní sítě ke spotřebiteli. Pokud by nebyl zdroj nalezen lze uvažovat s využitím zdroje pro městskou část Novičí, jehož kapacita pro další využití je omezená. Pak by bylo nutno provést určitá opatření na tomto zdroji.

Městská část Chlum se nachází v problémové oblasti nalezení kvalitního zdrojového zabezpečení, proto je navrženo alternativní řešení, spočívající z napojení městské části na skupinový vodovod Boskovice a to výtlačným řadem přes ČS z vdj.Svárov kam bude voda přiváděna z vdj.Hradisko (zdroj V.Opatovice) do vdj.Chlum odkud bude městská část Chlum zásobena. Z vdj Chlum bude také zásobena městská část Babolky.Tím bude obyvatelstvo zásobováno kvalitní pitnou vodou.

Tato alternativa řešení  umožní nové zásobování pitnou vodou pro skupinu městských částí:, Svárov, Bezděčí,Chlum, Babolky, event. i část Novičí .

Cílem tohoto projektu je zvýšení počtu zásobovaných obyvatel pitnou vodou odpovídající jakosti.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem vody pro zásobení městské části Chlum bude po realizaci vrt v předpokládané lokalitě poblíž zdroje ZD nebo při druhém řešení zdroj JÚ Novičí Q = 1,5 l/s.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Na pití a vaření bude nutno  dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Velké Opatovice-svazek 5 HG vrtů, nacházející se ve vzdálenosti cca 8 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

Do plánu investic nových staveb je zařazena realizace v roce 2008 – 2009:

- zdroj – vrt Q = 0,5 l/s

- vodojem 50 m3 max. hl. 560,00

- přívodní řad Chlum DN 80 dl. 440 m

- rozvodná síť Chlum DN 50 dl. 1550 m

- vodovodní přípojky 36 ks.

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 56 | 56 | 55 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 7.69 | 7.69 | 7.62 |
| BSK5 | kg/den | 3.35 | 3.35 | 3.32 |
| NL | kg/den | 3.07 | 3.07 | 3.04 |
| CHSK | kg/den | 6.69 | 6.69 | 6.63 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. V místní části je pouze kanalizace pro odvádění dešťových odpadních vod.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Vzhledem k roztříštěné zástavbě a neexistenci recipientu uvažujeme i do budoucna s odvozem splaškových odpadních vod z jímek.

## Časový harmonogram

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 3.808 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 0.000 |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .811 |