# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 250 |  | 0621.002.069.00 | Letovice | 08071 | 581917 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 250.12 |  | 0621.002.069.12 | Novičí |  | 581917 |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 002 |  | Boskovice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 6617 | 6674 | 6674 |
| Místní část obce | 94 | 95 | 95 |

## Základní údaje o obci

Novičí je městskou částí města Letovice. Nachází se asi 11 km severozápadně od Boskovic a asi 4,0 km severně od Letovic.

# Podklady

- Údaje od Obecního úřadu

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. v roce 1994

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 105 | 117 | 117 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 4.1 | 4.7 | 5.2 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 3.9 | 3.2 | 3.5 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 3.3 | 3.2 | 3.5 |
| Spec. potř. fakt. Obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 85 | 75 | 82 |
| Spec. potř. fakt. Vody | Qs | l/(os.den) | 101 | 75 | 82 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 107 | 110 | 121 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 11.2 | 12.9 | 14.2 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 16.8 | 19.3 | 21.3 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Městská část Novičí má vodovod pro veřejnou potřebu je v majetku Svazku VAK měst a obcí Blansko, provozován společností VAS a.s. – divize Boskovice.

Městská část Novičí je zásobována vodou ze samostatného vodovodu Novičí, jehož zdrojem je JÚ Novičí – 2 kopané studny s vydatností 0,4 l/s. Z JÚ je voda gravitací dopravována do rozvodné sítě.

Vodovod je z roku 1958.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období se nepočítá s rozšířením vodovodu pro veřejnou potřebu, jen vodovodní síť bude výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

Vzhledem k tomu, že pro okolní skupinu obcí bez vodovodu-Svárov, Bezděčí, Chlum a Babolky je navrženo možné alternativní zásobení ze skupinového vodovodu Boskovice-ze zdroje Velké Opatovice nabízí se toto řešeníi pro obec Novičí, jako možná alternativa pro trvalé zásobování kvalitní pitnou vodou.

Napojení by bylo odbočkou ze  zásobovacího řadu z vdj. Chlum kam bude voda přiváděna výtlačným řadem přes ČS z vdj.Svárov, který bude plněn ze stávajícího  vdj.Hradisko (zdroj V.Opatovice) a to čerpáním ČS Roudka.

Tato alternativa řešení  umožní nové zásobování pitnou vodou pro skupinu městských částí:, Svárov, Bezděčí,Chlum, Babolky, event. i část  Novičí .

Cílem tohoto projektu je zvýšení počtu zásobovaných obyvatel pitnou vodou odpovídající jakosti.

Je navržena rekonstrukce přivaděče a rozvodné sítě.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem samostatného vodovodu pro veřejnou potřebu je JÚ Novičí – 2 kopané studny s vydatností 1,5 l/s.

Aktualizace k roku 2016

Z  důvodu nízké vydatnosti stávajícího zdroje a zvyšující se potřeby vody je nutno vybudovat nový zdroj včetně přidružených objektů. Z tohoto důvodu se ve výhledu navrhuje vybudování místního zdroje pitné vody, o vydatnosti Q = 0,50 l/s v blízkosti stávajícího jímacího území. Z nového zdroje bude dopravována do vodovodní sítě obce..

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Velké Opatovice-svazek 5 HG vrtů, nacházející se ve vzdálenosti cca 20 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena  rekonstrukce:

- přívodný řad LT100 dl.2000m,r. 2006-2008

-     rozvodné sítě   OC,LT80-100 dl. 400m, r. 2006-2008

Navržené technické řešení vodovodu může být realizováno v rámci PRVKÚK vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho zásobovaného obyvatele jen po podrobné analýze zahrnující pořizovací i provozní náklady na toto řešení.

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 62 | 62 | 62 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 7.35 | 7.35 | 7.28 |
| BSK5 | kg/den | 3.73 | 3.73 | 3.70 |
| NL | kg/den | 3.41 | 3.41 | 3.39 |
| CHSK | kg/den | 7.45 | 7.45 | 7.39 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Je zde částečná dešťová kanalizace zaústěná do vodoteče bez stálého průtoku.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Vzhledem k tomu, že v obci v podstatě není vodoteč, uvažujeme i do budoucna odvoz splaškových odpadních vod z jímek.

## Časový harmonogram

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 5.940 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 0.000 |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .945 |