# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 250 |  | 0621.002.069.00 | Letovice | 08071 | 581917 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 250.13 |  | 0621.002.069.13 | Podolí |  | 581917 |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 002 |  | Boskovice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 6617 | 6674 | 6674 |
| Místní část obce | 103 | 104 | 104 |

## Základní údaje o obci

Podolí je městskou částí Letovic a nachází se asi  6 km severozápadně od Boskovic a asi 4 km jihovýchodně od Letovic.

Rozsah zástavby je v rozmezí  364 – 374   m n.m.

# Podklady

- Údaje od Obecního úřadu

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. v roce 1994

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | Obyv. | 103 | 53 | 53 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. M3/r | 2.3 | 1.9 | 2.1 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. M3/r | 2.3 | 1.4 | 1.5 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. M3/r | 2.3 | 1.4 | 1.5 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 60 | 72 | 80 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 60 | 72 | 80 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 60 | 97 | 107 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 6.2 | 5.1 | 5.6 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 9.3 | 7.7 | 8.5 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Městská část Podolí nemá v současné době vodovod pro veřejnou potřebu. Obyvatelé jsou zásobeni pitnou vodou z vlastních studní, u kterých nelze zaručit požadovanou kvalitu.

Má zpracovanou projektovou dokumentaci  pro územní rozhodnutí z března 1997.

Aktualizace k roku 2016

Městská část Podolí má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku VAK měst a obcí Blansko, provozován společností VAS, a.s. – divize Boskovice.

Městská část Podolí je zásobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu Letovice, který gravitačně rozvádí vodu z centrálního vodojemu Hřbitov 650 + 1000 m3 s max. hlad. 440,7 m n.m., který je plněn přivaděčem Velké Opatovice – Boskovice, jehož vodojem je JÚ Velké Opatovice – svazek 5 HG vrtů + 1 kopaná studna s Q = 81,0 l/s.

Městská část Podolí je gravitačně zásobena přes vodovodní síť obce Míchov z vodojemu Míchov 2x250 m3 s max. hladinou 401,80 m n.m., který je gravitačně plněn přivaděčem Boskovice-Letovice.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Výhledově r. 2005, v souladu s Regionálním plánem implementace Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou a dle zpracované projektové dokumentace se uvažuje o napojení městské části Podolí na stávající vodovodní síť obce Míchov, která je součástí SV 110 – Letovice. Vodovod městské části Podolí bude zásobován z vodojemu 2x50 m3 Míchov, který je plněn z vodovodního přivaděče Boskovice – Letovice a to napojením přivaděče Podolí na koncový řad rozvodné sítě Míchov.

Aktualizace k roku 2016

Městská část Podolí je zásobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu Letovice, který gravitačně rozvádí vodu z centrálního vodojemu Hřbitov 650 + 1000 m3 s max. hlad. 440,7 m n.m., který je plněn přivaděčem Velké Opatovice – Boskovice, jehož vodojem je JÚ Velké Opatovice – svazek 5 HG vrtů + 1 kopaná studna s Q = 81,0 l/s.

Městská část Podolí je gravitačně zásobena přes vodovodní síť obce Míchov z vodojemu Míchov 2x250 m3 s max. hladinou 401,80 m n.m., který je gravitačně plněn přivaděčem Boskovice-Letovice.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skupinového vodovodu Letovice sloužící pro obec Podolí je JÚ Velké Opatovice – svazek 5 HG vrtů + 1 kopaná studna s Q = 81,0 l/s.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Boskovice-vrt Svěrák, nacházející se ve vzdálenosti cca 9 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

Do plánu investic nových staveb je zařazena v roce 2005 – 2006 realizace:

- přívodního řadu PVC 80 dl. 700 m

- rozvodné sítě PVC 80 dl. 760 m

- přípojek  35ks

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 62 | 62 | 62 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 7.78 | 7.78 | 7.71 |
| BSK5 | kg/den | 3.75 | 3.75 | 3.72 |
| NL | kg/den | 3.43 | 3.43 | 3.41 |
| CHSK | kg/den | 7.49 | 7.49 | 7.43 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. V cca polovině obce je dešťová kanalizace s vyústěním do místního potoka.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci je uvažováno s výstavbou splaškové kanalizační sítě a s odvedením odpadních vod do kanalizační sítě obce Míchov. Odpadní vody z Podolí budou čištěny na společné ČOV pro Míchov, Podolí a Vísky.

Územní plán uvažuje s jednotnou kanalizační sítí, vzhledem k nevyhovujícímu stavu stávajících stok pro odvádění splaškových vod a zejména vzhledem k NV 61/2003 Sb. doporučujeme výše navrhované řešení.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 2.570 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 6.152 |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .730 |