# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 250 |  | 0621.002.069.00 | Letovice | 08071 | 581917 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 250.14 |  | 0621.002.069.14 | Slatinka |  | 581917 |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 002 |  | Boskovice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 6617 | 6674 | 6674 |
| Místní část obce | 60 | 61 | 61 |

## Základní údaje o obci

Slatinka je městskou částí města Letovice. Nachází se asi 12 km severozápadně od Boskovic a asi 3 km severně od Letovic.

Rozsah zástavby je v rozmezí  378 – 390  m n.m.

# Podklady

- Urbanistická studie Letovice - část Slatinka, vypracoval Architekt – projekční kancelář Letovice v 11/1996

- Údaje od Obecního úřadu

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. v roce 1994

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 60 | 46 | 46 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 13.1 | 2.9 | 3.2 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 13 | 2.2 | 2.4 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 3.4 | 2.2 | 2.4 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 155 | 131 | 144 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 595 | 131 | 144 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 598 | 175 | 193 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 35.9 | 8.1 | 8.9 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 53.9 | 12.1 | 13.3 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Městská část Slatinka má vodovod pro veřejnou potřebu, který je v majetku společnosti LEDEKO a.s. i touto společností provozován. Městská část Slatinka je zásobena ze samostatného vodovodu Slatinka, jehož zdrojem je JÚ Slatinka – studna s vydatností  0,96 l/s. Zdroj překračuje dle KHS Jm kraje ukazatele NO3 <68 mg/l, dle Vyhl. 376/2000 Sb.

Z JÚ je voda čerpána do VDJ 50 m3/431,00 přes zásobovací síť.

Vodovod je z roku 1958, v havarijním stavu.

Aktualizace k roku 2016

Městská část Slatinka má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku VAK měst a obcí Blansko, provozován společností VAS, a.s. – divize Boskovice.

Městská část Slatinka je zásobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu Letovice, který gravitačně rozvádí vodu z centrálního vodojemu Hřbitov 650 + 1000 m3 s max. hlad. 440,7 m n.m., který je plněn přivaděčem Velké Opatovice – Boskovice, jehož vodojem je JÚ Velké Opatovice – svazek 5 HG vrtů + 1 kopaná studna s Q = 81,0 l/s.

Městská část Slatinka je gravitačně zásobena přes vodovodní síť města Letovice.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Je navržena, v souladu s Regionálním plánem implementace opatření na zdroji - regenerace, společně s úpravou režimu hospodaření v zemědělství, spočívající v  omezením používání dusičnanů a pesticidů a dále důsledného dodržování režimu v PHO, aby došlo ke zlepšení kvality vody. Navržené opatření ale budou zřejmě neúčinná ( dle provozovatele již  bezvýsledně odzkoušeno), proto je navrženo pro trvalé řešení zásobení obce pitnou vodou v problémové oblasti nalezení kvalitního zdrojového zabezpečení alternativní řešení, spočívající z napojení obce na skupinový vodovod Letovice, a tím zajištění zásobování obyvatelstva kvalitní pitnou vodou.

Je navržena kompletní rekonstrukce rozvodné sítě.

Aktualizace k roku 2016

Městská část Slatinka je zásobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu Letovice, který gravitačně rozvádí vodu z centrálního vodojemu Hřbitov 650 + 1000 m3 s max. hlad. 440,7 m n.m., který je plněn přivaděčem Velké Opatovice – Boskovice, jehož vodojem je JÚ Velké Opatovice – svazek 5 HG vrtů + 1 kopaná studna s Q = 81,0 l/s.

Městská část Slatinka je gravitačně zásobena přes vodovodní síť města Letovice.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem samostatného vodovodu pro veřejnou potřebu je JÚ Slatinka – studna s vydatností  0,96 l/s.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje z provozu, dle časové posloupnosti, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Velké Opatovice-svazek 5 HG vrtů, nacházející se ve vzdálenosti cca 5 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena  rekonstrukce:

- přívodný řad LT80 dl.197m,r. 2004-2005

-     rozvodné sítě  LT80 dl. 568m, r. 2004-2005

-     zdroj-regenerace, r. 2004(dle RPI)

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 34 | 34 | 33 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 5.04 | 5.04 | 4.96 |
| BSK5 | kg/den | 2.03 | 2.03 | 2.00 |
| NL | kg/den | 1.86 | 1.86 | 1.83 |
| CHSK | kg/den | 4.06 | 4.06 | 4.00 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci je zemědělský podnik s živočišnou výrobou, který odpadní vody z této výroby likviduje opět v zemědělství.

Dále jsou zde zastoupeny drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Jsou zde dešťové stoky pouze v minimálním rozsahu s vyústěním do Chlumského potoka.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Je uvažováno s výstavbou jednotné kanalizace a s výstavbou kořenové ČOV v prostoru pod obcí.

U navrhované ČOV je nutno posoudit imisní limity v toku pod výustí z této ČOV a podle výsledku uvažovat na ČOV odpovídající opatření – i výstavbu klasické mech.-biologické ČOV.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba ČOV: po r. 2015

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVKÚK do roku 2014 vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele, které jsou dány tímto řešením, a ve vazbě na ekonomické možnosti.

Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 1.926 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 4.493 |
| Celkem (mil.Kč) | 1 .424 |