# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 250 |  | 0621.002.069.00 | Letovice | 08071 | 581917 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 250.16 |  | 0621.002.069.16 | Zábludov |  | 581917 |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 002 |  | Boskovice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 6617 | 6674 | 6674 |
| Místní část obce | 103 | 104 | 104 |

## Základní údaje o obci

Zábludov je městskou částí města Letovic. Nachází se asi 10 km severozápadně od Boskovic a asi 2 km západně od Letovic.

Rozsah zástavby je v rozmezí 438 – 448 m n.m.

# Podklady

- Provozní řád – vodovod Zábludov, Agroprojekt, spol. s r.o. , 09/1997

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. v roce 1994

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 161 | 167 | 167 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 3.1 | 4 | 4.4 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 2.9 | 3 | 3.3 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 2.9 | 2.9 | 3.2 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 50 | 48 | 52 |
| Spec. potř. fakt. Vody | Qs | l/(os.den) | 50 | 49 | 54 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 53 | 66 | 72 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 8.6 | 11 | 12.1 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 12.9 | 16.5 | 18.1 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Městská část Zábludov má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku VAK měst a obcí Blansko, provozován společností VAS, a.s. – divize Boskovice.

Zábludov je zásoben spolu s městskou částí Kněževisko od roku 1997 ze skupinového vodovodu Letovice, jehož zdroji jsou místní prameniště a dotace z přivaděče Boskovice – Letovice, se zdrojem JÚ Velké Opatovice.

Zábludov a Kněževisko jsou napojeny na stávající rozvodnou síť v Letovicích, asi 300 m za železniční tratí. Voda ze sítě natéká do akumulace přečerpací stanice Zábludov, odkud je čerpána výtlakem do vodojemu Zábludov 2x50 m3 s max. hlad. 479,2 m n.m. Odtud jsou gravitačně zásobené obě městské části Zábludov a Kněževisko.

Rozvodné sítě jsou z roku 1997 z PVC 80 – 100.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období se nepočítá s rozšířením vodovodu pro veřejnou potřebu, jen vodovodní síť bude výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

V současné době probíhá výstavba napojení další městské části Jasinov, přičemž kapacita vodovodu Zábludov vyhoví i pro tuto městskou část.

Je navržena rekonstrukce části rozvodné sítě.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skupinového vodovodu Letovice, sloužící pro Letovice jsou místní prameniště:

- JÚ Vlkov – 1 kopaná studna + 2 HV + 3 horiz. vrty, celk. Q =	8,0 l/s

- JÚ Písečná – 3 kopané studny + 1 pramenní jímka	Q = 	1,0 l/s

- JÚ Poříčí – 8 kopaných studní + 3 pramenní jímky	Q = 	6,0 l/s

-  JÚ Třebětín – pramenní jímka 				Q = 	4,0 l/s

- dotace z přivaděče Boskovice – Letovice se zdrojem podz. Voda JÚ Velké Opatovice

- svazek 5 HG vrtů + 1 kopaná studna s 			Q = 81,0 l/s

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Sychotín – vrt.studny HV101,HV104, nacházející se ve vzdálenosti cca 13 km od městské části Kněževisko a cca 11km od m.č. Zábludov.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

## Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by Časový harmonogram

Do plánu investic rekonstrukcí je navržena rekonstrukce části rozvodné sítě PVC 100 v dl. 602 m, rok 2013 – 2014.

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 62 | 62 | 61 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 7.74 | 7.74 | 7.67 |
| BSK5 | kg/den | 3.70 | 3.70 | 3.67 |
| NL | kg/den | 3.39 | 3.39 | 3.36 |
| CHSK | kg/den | 7.39 | 7.39 | 7.33 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. V cca polovině obce je dešťová kanalizace s vyústěním do místního bezejmenného potoka.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci je uvažováno s výstavbou nové splaškové kanalizační sítě, pod obcí s výstavbou mechanicko-biologické ČOV.

U navrhované ČOV je nutno posoudit imisní limity v toku pod výustí z této ČOV a podle výsledku uvažovat na ČOV odpovídající opatření (dočištění).

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba ČOV: po r. 2015

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVKÚK do roku 2014 vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele, které jsou dány tímto řešením, a ve vazbě na ekonomické možnosti.

Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 1.057 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 8.293 |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .359 |