# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 251 |  | 0621.002.070.01 | Lhota Rapotina | 08114 | 581925 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 002 |  | Boskovice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 354 | 357 | 357 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Lhota Rapotina  se nachází  asi  4 km jihozápadně od města Boskovice.

Rozsah zástavby je v rozmezí  300 – 320 m n.m.

# Podklady

- Provozní řád, Lhota Rapotina - vodovod, skupinový vodovod z přivaděče Boskovice – Blansko,  VAS - divize Boskovice,  04/2001

- PRVKÚC  Blansko

- Údaje od Obecního úřadu

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. v roce 1994

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 354 | 416 | 416 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 12.6 | 11.7 | 12.8 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 9.2 | 10.1 | 11.1 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 7.8 | 9.9 | 10.9 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 60 | 65 | 72 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 71 | 67 | 73 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 98 | 77 | 85 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 34.6 | 32 | 35.2 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 51.8 | 48 | 52.8 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Lhota Rapotina má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku VAK měst a obcí Blansko, provozován společností  VAS, a.s. – divize Boskovice.

Obec je zásobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu Boskovice, větev Boskovice – Blansko, od r. 1983, kdy byl vyřazen starý nevyhovující systém zásobování z místního nekvalitního zdroje. Zdrojem skupinového vodovodu Boskovice pro obec Lhota Rapotina je podzemní voda z JÚ Velké Opatovice – svazek 5 HG vrtů, / pro skup. vodovod je dohodnutý odběr Q = 61l/s/, která je dodávána gravitačně do celého systému skupinového vodovodu. Záložním zdrojem skupinového vodovodu je vodní nádrž Bělá, který je upravován na ÚV Bělá s Q = 180 l/s a odtud do systému skupinového vodovodu. Z hlediska bilancí je proto tento ekonomicky náročný zdroj mimo provoz, ale udržován v provozní pohotovosti ke zprovoznění do 14 dnů např. pro nouzové zásobování obyvatelstva za krizové situace atd.

Z vodojemu Obora 2 x 1000 m3 s max. hladinou 412,0 m n.m. je voda gravitačně vedena přivaděčem Boskovice – Blansko  DN 500 až do vodojemu Blansko – Sadová III 2 x 1500 m3 s max. hladinou 385,0 m n.m. Na trase tohoto přivaděče jsou připojeny ze skupinového vodovodu Boskovice obce Lhota Rapotina a Obora.

Z přivaděče Boskovice – Blansko  DN 500 je odbočkou gravitačně plněn vodojem Lhota Rapotina  150 m3 s max. hladinou  370,0 m n.m., odkud je obec zásobena.

Vodovod je z r. 1979 –1983, ve špatném stavu.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období se nepočítá s rozšířením vodovodu pro veřejnou potřebu, jen vodovodní síť bude výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

Je navržena rekonstrukce asi poloviny rozvodné sítě.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skupinového vodovodu Boskovice pro obec Lhota Rapotina je JÚ  Velké Opatovice svazek 5 HG vrtů + 1 kopaná studna s Q = 81,0 l/s/ pro skup. vodovod je dohodnutý odběr Q = 61l/s/ a záložní zdroj – odběr povrchové vody z vodní nádrže Bělá s ÚV Bělá s Q = 180 l/s, v současnosti mimo provoz.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Boskovice-vrt Svěrák, nacházející se ve vzdálenosti cca 7 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena rekonstrukce:

- rozvodné sítě   PVC,PE  90-110  dl.  2112 m, r. 2006-2010

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 357 | 356 | 354 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 377 | 376 | 374 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 45.84 | 45.72 | 45.48 |
| BSK5 | kg/den | 22.62 | 22.56 | 22.44 |
| NL | kg/den | 20.74 | 20.68 | 20.57 |
| CHSK | kg/den | 45.24 | 45.12 | 44.88 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity (výroba nábytku) bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je stávající jednotná kanalizace s vyústěním do recipientu – rameno řeky Svitavy.

Kanalizace v obci je zkolaudována a obec má povolení k vypouštění podle NV 82/99 Sb.

Provozovatel: obec

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Navrhuje se dokončení jednotné kanalizace z trub DN 400 v dl. 1.500 m. Odpadní vody z obce budou odváděny na mechanicko-biologickou ČOV kompaktního typu, recipientem je řeka Svitava.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba ČOV: po r. 2015

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 2.992 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 10.907 |
| Celkem (mil.Kč) | 1 .911 |