# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 252 |  | 0621.002.071.01 | Lhota u Lysic | 08119 | 581933 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 002 |  | Boskovice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 131 | 132 | 132 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Lhota u Lysic se nachází asi 12 km západně od Boskovic.

Rozsah zástavby je v rozmezí  520 – 550   m n.m.

# Podklady

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma  PROVO s. r. o. v roce 1994

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | Obyv. | 131 | 135 | 135 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 5 | 4.7 | 5.2 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 4.1 | 4.6 | 5 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 3.6 | 4.5 | 5 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 75 | 92 | 101 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 85 | 93 | 102 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 105 | 96 | 106 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 13.8 | 13 | 14.3 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 20.6 | 19.5 | 21.5 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Lhota u Lysic má vodovod pro veřejnou potřebu, je v majetku Svazku VAK měst a obcí Blansko, provozován společností VAS a.s. – divize Boskovice.

Obec Lhota u Lysic je zásobována vodou ze samostatného vodovodu Lhota u Lysic, jehož zdrojem je JÚ Lhota u Lysic – jímací zářez s vydatností 1,0 l/s. Z JÚ voda gravitačně natéká do VDJ 20 m3/569,90 Lhota a odtud dále gravitačně do vodovodní sítě ke spotřebiteli.

Vodovod je z roku 1928.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období se nepočítá s rozšířením vodovodu pro veřejnou potřebu, jen vodovodní síť bude výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

Je navržena rekonstrukce vodojemu, přivaděče a rozvodné sítě.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem samostatného vodovodu pro veřejnou potřebu je JÚ Lhota u Lysic – jímací zářez s vydatností 1,0 l/s.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje z provozu,  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Sychotín – vrt.studny HV101,HV104, nacházející se ve vzdálenosti cca

15 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena  rekonstrukce:

- vodojem Lhota u Lysic  20m3, r. 2006-2007

- přívodný řad LT80dl.1260m,r 2006-2007

-     rozvodné sítě   LT80-80dl. 763m, r. 2006-2007

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 74 | 74 | 74 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 9.64 | 9.64 | 9.57 |
| BSK5 | kg/den | 4.46 | 4.46 | 4.43 |
| NL | kg/den | 4.09 | 4.09 | 4.06 |
| CHSK | kg/den | 8.92 | 8.92 | 8.86 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Obec má v současné době 132 obyvatel, z nichž je 60 % načerno napojeno na stávající veřejnou kanalizaci. Odpadní vody jsou vypouštěny do místního potoka.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Navrhuje se splašková kanalizace. Splaškové vody z obce budou odváděny na ČOV pod obcí. Recipientem je místní bezejmenný potok, který je pravostranným přítokem potoka Úmoří.

Vzhledem k nutnosti zajistit imisní limity v recipientu pod výustí z ČOV podle NV 61/2003 Sb. (obec leží na málo vodném toku), předpokládáme na této ČOV návrh odpovídajících opatření (ČOV s nitrifikací a denitrifikací, chemické srážení fosforu).

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba ČOV: po r. 2015

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 4.410 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 5.138 |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .557 |