# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 268 |  | 0621.002.074.01 | Ludíkov | 08843 | 531006 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 002 |  | Boskovice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 295 | 298 | 298 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Ludíkov se nachází  asi  6 km jihovýchodně od města Boskovice.

Rozsah zástavby je v rozmezí  600 – 625 m n.m.

# Podklady

- Provozní řád skupinového vodovodu Němčice, Ludíkov – vodovod, VAS, a.s. divize Boskovice,  08/2001

- PRVKÚC  Blansko

- Územní plán obce Ludíkov, vypracoval Atelier ERA Brno v 12/1997

- Údaje od Obecního úřadu

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. v roce 1994

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 296 | 320 | 320 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 8.4 | 9.6 | 10.6 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 7.9 | 7.9 | 8.7 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 7.6 | 7.8 | 8.6 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 70 | 67 | 73 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 73 | 68 | 74 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 77 | 82 | 90 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 22.9 | 26.3 | 28.9 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 34.4 | 39.5 | 43.4 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Ludíkov má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku VAK měst a obcí Blansko, provozován společností  VAS, a.s. – divize Boskovice.

Obec je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Němčice, zásobený ze čtyř pramenišť :

- JÚ Skalka – jeskyně s Q = 0,7 l/s

- JÚ Valchov –Žleby- vrt HV 2a, vrt. studna s Q = 3,5 l/s (pro obec Ludíkov, Žďárná, Suchý a Velenov)

- JÚ Žďár – vrt. studny HV 201, HVZ 201 s Q = 5,0 l/s

- JÚ Velenov – 11 kopaných studní s Q = 0,2 l/s (pouze pro obec Velenov)

V případě potřeby je možná dotace z přivaděče Drahanská vrchovina, na který je skupinový vodovod napojen v místě vodojemu Suchý.

Ze zdroje JÚ Skalka je voda čerpána do vodojemu Skalka  50 m3  s max. hladinou 598,20 m n.m. a  odtud do obce Němčice nebo přímo z JÚ čerpána do rozvodné sítě Němčice a to do výše položených obcí skupinového vodovodu. Přebytky jdou do vodojemu Ludíkov  250 m3  s max. hladinou 632,60 m n.m. a  odkud je obec gravitačně zásobena.

Vodojem Skalka je též plněn gravitačně přebytky druhého JÚ Žďár s ÚV Žďár Q = 9,0 l/s, odkud je voda čerpána do vodojemu Žďár  500 m3  s max. hladinou 602,50 m n.m. a odtud gravitačně do vodojemu Skalka.

Z JÚ Valchov – Žleby, vrt HV 2a a vrtané studny s Q = 3,5 l/s, je voda čerpána do vodojemu Ludíkov 250 m3  s max. hladinou 632,60 m n.m. U obecního úřadu Němčice je přistavěn velín, kterým je možné ovládat hladinu vody ve vodojemu Ludíkov, Suchý a čerpání z jeskyně Skalka.

Rozvodné sítě jsou z r. 1969 – 1972, rozšíření bylo provedeno v r. 1977 a další v r. 2000.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období se nepočítá s rozšířením vodovodu pro veřejnou potřebu, jen vodovodní síť bude výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

Je navržen nový výtlačný řad ze stávající stanice Skalka do přívodného řadu do vodojemu Ludíkov.

Je navržena rekonstrukce části rozvodné sítě.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skupinového vodovodu Němčice jsou čtyři prameniště, z nichž pro Ludíkov slouží :

- JÚ Skalka, jedná se o podchycení podzemní vody z bývalých dolů železné rudy v krasových prostorách vápencové jeskyně. Voda je odebírána z jezírka 40 m pod povrchem. Toto prameniště je využíváno především v letních měsících, při zvýšeném odběru ve skupinovém vodovodu. Povolený odběr -  Q = 2 l/s., ale využitý je 0,7l/s.

- JÚ Žďár – dvě vrt. studny 75 m hluboké  HV 201, HVZ 201 navzájem propojené s Q = 5,0 l/s. Kvalitou voda neodpovídá limitům Vyhl. 376/2000 Sb. v obsahu Fe a agresivní kyseliny uhličité, proto jsou vody upravovány v ÚV Žďár s Q = 9,0 l/s.

- JÚ Valchov – Žleby - vrt HV 2a a vrtané studny s Q = 3,5 l/s

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Boskovice-vrt Svěrák, nacházející se ve vzdálenosti cca 14 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic nových staveb je zařazeno :

-   výtačný řad ČS Skalka-vodojem Ludíkov LT100 dl. 1018m, r. 2006-2007

- čerpací stanice Ludíkov  pro NZO

- Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena rekonstrukce:

- rozvodné sítě  DN 100  dl. 197 m,  r.  2006

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 296 | 296 | 295 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 296 | 296 | 295 |
| Počet EO | obyv. | 314 | 313 | 312 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 38.16 | 38.09 | 37.90 |
| BSK5 | kg/den | 18.82 | 18.79 | 18.70 |
| NL | kg/den | 17.25 | 17.22 | 17.14 |
| CHSK | kg/den | 37.64 | 37.58 | 37.40 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je vybudována splašková kanalizace, svedena v profilech DN 300 v západní části obce do čerpací stanice a přečerpávána do gravitační kanalizace svedené ve východní části obce do kanalizační čistírny typu OMS/BA pro cca 310 EO. ČOV včetně kanalizace byla dána do trvalého provozu v 05/1997.

Provozovatel: Vodárenská akciová společnost a.s.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Stávající ČOV bude vzhledem k nutnosti zajistit limity na odtoku v souladu s platnou legislativou částečně rekonstruována (doplněna).

## Časový harmonogram

- Rekonstrukce ČOV: 2011 - 2012

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 3.667 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 2.000 |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .672 |