# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 273 |  | 0621.002.075.01 | Lysice | 08966 | 582018 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 002 |  | Boskovice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 1840 | 1856 | 1856 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Lysice se nachází asi 10 km jihozápadně od Boskovic.

Rozsah zástavby je v rozmezí  356 – 416   m n.m.

# Podklady

- Územní plán obce Lysice – návrh, vypracovalo Urbanistické středisko Brno v 01/2003

- Údaje od Obecního úřadu

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. v roce 1994

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 1840 | 1920 | 1920 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 86.5 | 78.3 | 86.1 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 79.8 | 77.3 | 85 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 63.8 | 59.3 | 65.2 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 95 | 85 | 93 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 119 | 110 | 121 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 129 | 112 | 123 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 237 | 214.4 | 235.9 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 320 | 289.5 | 318.4 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Lysice má vodovod pro veřejnou potřebu, který je v majetku obce a provozován VAS a.s. divize Boskovice.

Obec Lysice je zásobována vodou ze samostatného vodovodu Lysice, jehož zdrojem jsou 2 JÚ – 2 JZ  Štěchovské jímky s kolísavou vydatností 1,4 l/s-/nekvalitní zdroj ,nesplňuje hodnoty ukazatelů E-coli a překračuje dle KHS Jm kraje ukazatele NO3 <68 mg/l, dle Vyhl. 376/2000 Sb.

Dále vrtaná studna U hřbitova s vydatností 2,5 l/s. Z jímacích zářezů je voda pomocí AT stanice dopravována přes rozvodnou síť do VDJ 100 m3/397,90 U školy, kam je také čerpána i voda přes síť z vrtu U hřbitova. Z VDJ U školy je zásobováno 1. tlakové pásmo a dále je odtud  voda čerpána do VDJ 150 m3 Obora pro vyšší tlakové pásmo.

Vodovod je z roku 1931 – 1972. Potrubí vodovodu je částečně z nevhodného materiálu (Fe = 0,55 mg/l), čímž prokazatelně ovlivňuje kvalitu vody při její distribuci ke spotřebitelům a dále jsou v rozvodné síti nevyhovující tlakové poměry.

Nevyhovující je rovněž zdrojové zabezpečení, co do kvality i množství .

Aktualizace k roku 2016

V současnosti provozovány 3 zdroje: Štěchovské jímky, studna U hřbitova a vrt za zámkem.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období se nepočítá s rozšířením vodovodu pro veřejnou potřebu, jen vodovodní síť bude výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

Dle RPI, kde byla akce uvedena pod názvem Štěchov, bylo navrženo opatření na zdroji- JÚ  Štěchovské jímky - doplnění technologie a chlorovnu u sběrné jímky a  posílení zdrojů o nový vrt  v lokalitě jižně od obce.

Protože dle dlouholetých zkušeností provozovatele  veškerá opatření budou neúčinná ( dle provozovatele již  bezvýsledně odzkoušeno), je navrženo pro trvalé řešení zásobení obce pitnou vodou v problémové oblasti nalezení kvalitního zdrojového zabezpečení prioritní řešení, spočívající z napojení obce na skupinový vodovod Blansko a tím zajištění zásobování obyvatelstva kvalitní pitnou vodou.

Napojení bude na stávající vodojem Bořitov, odkud bude voda čerpána novou ČS výtlačným řadem  do nově  navrženého vodojemu Lysice-Nový 2x150m3, odkud již bude zásobení  stávajícím systémem. Stávající nekvalitní zdroje pak mohou být vyřazeny z provozu.

Toto řešení  umožní nové zásobování pitnou vodou pro skupinu obcí : Lysice, Štěchov i jeho místní část Lačnov, Kunčina Ves,Kozárov, event. i obce Bedřichov a Žerůtky .

Dále se navrhuje, v souladu s napojením na skup. vodovod Blansko,  poměrně výrazný zásah do systému zásobování z hlediska rozdělení tlak. pásem ,akumulace vody a zdrojového zabezpečení.Návrh spočívá ze zřízení 2. TP, které bude výškově vloženo mezi dnešní pásma a současné 2. TP bude pásmem třetím.

1.TP- bude zahrnovat nejnižší část obce a zásobováno bude ze stáv. vodojemu

U školy, do kterého se navrhuje ze zdroje U hřbitova samostatný výtlak.  2. TP- bude zahrnovat západní a jižní část obce, nyní spadající do 1. TP. Zásobováno bude z nového vodojemu 2X150m3, do kterého bude voda čerpána ČS z vdj. Bořitov.

3. TP- zůstane prakticky v dnešním rozsahu.

Je navrženo, v souladu s Regionálním plánem implementace Jm kraje / dále jen RPI

/ vyloučení – rekonstrukce úseků vodovodní sítě z nevhodných materiálů, které prokazatelně ovlivňují kvalitu vody při její distribuci ke spotřebitelům.

Dále je navržena rekonstrukce čerpací stanice U hřbitova, přečerpávací stanice Školská a  vodojemu U školy .

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem samostatného vodovodu pro veřejnou potřebu jsou 2JÚ – 2 JZ  Štěchovské jímky s vydatností 1,4 l/s Štěchovské jímky s kolísavou vydatností 1,4 l/s-/nekvalitní zdroj, který nesplňuje hodnoty ukazatelů E-coli a dusičnanů = 67,3mg/l dle Vyhl. 376/2000 Sb/ a vrtaná studna U hřbitova s vydatností 2,5 l/s. Navrženo je posílení novým zdrojem- vrt Q=2l/s

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje z provozu, dle časové posloupnosti, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Spešov - vrt.studna Rájec - Jestřebí HV5b,převrtaná HV5a, nacházející se ve vzdálenosti cca 19 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena  rekonstrukce:

- čerpací stanice U hřbitova, r. 2005-2006

- přečerpávací stanice Školská, r. 2005-2006

- vodojem U školy 100m3-akumulace, r. 2005-2006

-     rozvodné sítě   OC,LT80-100 dl. 7476m, r. 2008 (dle RPI)

- Do plánu investic nových staveb je zařazena výstavba:

- vodojem Lysice-Nový 1x150 m3/434,0 ,r.2007(dle RPI)

- výtlačný řad LT80 dl.600m ,r.2005-2006

- výtlačný řad LT150 dl.6800m -   Bořitov –Lysice,r.2005-2007(dle RPI)

- ČS Lysice (za vodojemem Bořitov),r.2007(dle RPI)

- rozšíření rozodné sítě LT80 dl. 1400m ,r.2005-2006

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 1597 | 1597 | 1840 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 1597 | 1597 | 1840 |
| Počet EO | obyv. | 1783 | 1781 | 1920 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 221.09 | 220.82 | 239.84 |
| BSK5 | kg/den | 106.95 | 106.83 | 115.20 |
| NL | kg/den | 98.04 | 97.93 | 105.60 |
| CHSK | kg/den | 213.90 | 213.66 | 230.40 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci je zemědělský podnik s živočišnou výrobou, který odpadní vody z této výroby likviduje opět v zemědělství.

Dále jsou zde zastoupeny drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Obec je odkanalizována jednotnou stokovou sítí, jejíž část (přibližně 60 %) je odvedena do ČOV. Stoková síť pokrývá celou obec, západní část má doposud kanalizaci vyústěnou do Lysického potoka. Východní část má kanalizaci dokončenou a odvedenou do uvedené ČOV. Nová zástavba na jihovýchodním okraji obce má provedenou oddílnou kanalizaci.

ČOV je umístěna na východním okraji obce pod areálem zemědělského družstva na pravém břehu Lysického potoka. Mechanicko-biologická ČOV je v trvalém provozu od roku 1999 (zkušební provoz byl od roku 1995). ČOV je navržena pro 1800 EO.

Provozovatel: Vodárenská akciová společnost a.s. , divize Boskovice

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Bude dokončena stoková síť tak, aby veškeré odpadní vody z obce byly odváděny do již fungující ČOV. Většina stok je navržena v systému oddílné kanalizace, některá místa, která přímo navazují na současnou jednotnou síť nebo je z prostorových důvodů obtížné provedení oddílné kanalizace, budou mít kanalizaci jednotnou.

Stávající ČOV bude vzhledem k nutnosti zajistit limity na odtoku v souladu s platnou legislativou částečně rekonstruována (doplněna).

Na ČOV budou napojeny odpadní vody z obce Štěchov (vč. místní části Lačnov).

## Časový harmonogram

- Rekonstrukce ČOV: 2010 - 2011

- Výstavba kanalizace: 2010 - 2011

- Rekonstrukce kanalizace: 2005 - 2006

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 42.364 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 27.348 |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .781 |