# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 278 |  | 0621.002.077.00 | Malá Roudka | 09024 | 582042 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 002 |  | Boskovice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 201 | 203 | 203 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Malá Roudka se nachází asi 13 km severně od města Boskovice a skládá se ze dvou  místních částí, a to :

0621.002.077.01 	- Malá Roudka

0621.002.077.02	- Skočova Lhota

# Podklady

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. v roce 1994

# Vodovody

Systém zásobování vodou je řešen jako jeden funkční celek pro tyto části:

0621.002.077.01 	- Malá Roudka

062.002.077.02       - Skočova Lhota

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 201 | 191 | 191 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 7.2 | 6.8 | 7.5 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 6.4 | 5.9 | 6.5 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 5.9 | 5.9 | 6.5 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 80 | 85 | 93 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 87 | 85 | 93 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 98 | 98 | 108 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 19.6 | 18.8 | 20.6 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 29.4 | 28.2 | 31 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Místní část Malá Roudka má společný vodovod s místní částí Skočova Lhota. Vodovod je pro veřejnou potřebu a je majetkem Svazku VAK měst a obcí Blansko, provozován společností VAS a.s. – divize Boskovice.

Místní část Malá Roudka je zásobována vodou ze společného samostatného vodovodu s místní částí Skočova Lhota. Zdrojem společného vodovodu je JÚ Malá Roudka – studna a vrtaná studna s vydatností 2,3 l/s (1 + 1,3 l/s). Z JÚ je voda čerpána přes vodovodní sítě obou místních částí do koncového VDJ 50 m3/450,00 Malá Roudka. Starý vodojem 30 m3/434,30 je mimo provoz.

Vodovod je z roku 1929. Potrubí vodovodu je částečně z nevhodného materiálu, čímž prokazatelně ovlivňuje kvalitu vody výluhy železa (Fe = 0,88 mg/l)  při její distribuci ke spotřebitelům.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období se nepočítá s rozšířením vodovodu pro veřejnou potřebu, jen vodovodní síť bude výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

Je navrženo, v souladu s Regionálním plánem implementace Jm kraje vyloučení /rekonstrukcí/ úseků vodovodní sítě z nevhodných materiálů, které prokazatelně ovlivňují kvalitu vody při její distribuci ke spotřebitelům bez možnosti odstranění závad provozními opatřeními.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem samostatného vodovodu pro veřejnou potřebu je JÚ Malá Roudka – studna a vrtaná studna s vydatností 2,3 l/s (1 + 1,3 l/s).

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Velké Opatovice-svazek 5 HG vrtů, nacházející se ve vzdálenosti cca 5 km od místní části Malá Roudka a cca 4km od m.č.Skočova Lhota.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena  rekonstrukce:

- přívodný řad OC80 dl.2210m,r. 2008 (dle RPI)

-     rozvodné sítě   LT80 -80 dl. 1782m, r. 2008 (dle RPI)

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

viz jednotlivé místní části obce

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. |  |  |  |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. |  |  |  |
| Spec. produkce. odp. vod obyvatelstva | l/(os.den) |  |  |  |
| Produkce odpadních vod | m3/den |  |  |  |
| BSK5 | kg/den |  |  |  |
| NL | kg/den |  |  |  |
| CHSK | kg/den |  |  |  |

## Významní producenti odpadních vod

viz jednotlivé místní části obce

Malá Roudka

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod.

Skočova Lhota

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Podrobný popis – viz jednotlivé místní části obce.

Malá Roudka

Odvedení splaškových odpadních vod sběračem do kanalizační sítě Velké Opatovice a čištění na ČOV Velké Opatovice.

Skočova Lhota

Odvedení splaškových odpadních vod sběračem do kanalizační sítě Velké Opatovice a čištění na ČOV Velké Opatovice.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Podrobný popis – viz jednotlivé místní části obce.

## Časový harmonogram

viz jednotlivé místní části obce

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 7.803 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) |  |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .810 |