# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325 |  | 0621.002.079.01 | Němčice | 10302 | 582085 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 002 |  | Boskovice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 441 | 445 | 445 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Němčice  se nachází  asi  6 km jihovýchodně od města Boskovice.

Rozsah zástavby je v rozmezí  600 – 624 m n.m.

# Podklady

- Provozní řád skupinového vodovodu Němčice, VAS, a.s. divize Boskovice,  05/2002

- PRVKÚC  Blansko

- Regionální plán implementace Jm kraje-část zásobování pitnou vodou (dále jen RPI)

- Územní plán obce Němčice, vypracoval Atelier Projektis Brno v 10/1997

- Regionální plán implementace Směrnice Rady 91/271/EHS Jihomoravského kraje,

komunální odpadní vody, zpracoval Aquatis Brno,  září 2002

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. v roce 1994

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 441 | 423 | 423 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 18.8 | 19.1 | 21 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 16.2 | 15.7 | 17.3 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 12.1 | 10.9 | 12 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 75 | 71 | 78 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 100 | 102 | 112 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 117 | 124 | 136 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 51.5 | 52.3 | 57.5 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 77.3 | 78.5 | 86.3 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Němčice má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku VAK měst a obcí Blansko, provozován společností  VAS, a.s. – divize Boskovice.

Obec je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Němčice, zásobený ze čtyř pramenišť :

- JÚ Skalka – jeskyně s Q = 0,7 l/s

- JÚ Valchov – vrt HV 2a, vrt. studna s Q = 3,5 l/s (pro obec Ludíkov, Žďárná, Suchý a Velenov)

- JÚ Žďár – vrt. studny HV 201, HVZ 201 s Q = 5,0 l/s

- JÚ Velenov – 11 kopaných studní s Q = 3,4 l/s (pouze pro obec Velenov)

V případě potřeby je možná dotace z přivaděče Drahanská vrchovina, na který je skupinový vodovod napojen v místě vodojemu Suchý.

Ze zdroje JÚ Skalka je voda čerpána do vodojemu Skalka  50 m3  s max. hladinou 598,20 m n.m. a  odtud do obce Němčice nebo přímo z JÚ čerpána do rozvodné sítě Němčice a to do výše položených obcí skupinového vodovodu. Přebytky jdou do vodojemu Ludíkov.

Ze zdroje JÚ Žďár, který je nejvydatnějším zdrojem skupinového vodovodu, nacházejícím se v okrajové oblasti Moravského krasu, je voda čerpaná do úpravny vody, kde se upravuje, neboť neodpovídá limitům vyhl. 376/2000 Sb. v obsahu Fe a agresivní kyseliny uhličité.

Z ÚV je voda čerpána výtlačným řadem do vodojemu Žďár  500 m3  s max. hladinou 602,50 m n.m. a  odtud je voda vedena gravitačně do vodojemu Skalka  50 m3, odkud jsou zásobené výše uvedené obce.

Z vodojemu Žďár jsou dále gravitačně zásobené obce Žďár a Petrovice.

Výstavba veřejného vodovodu probíhala v letech 1954 – 1957, přičemž poslední rozšíření vodovodu pro veřejnou potřebu bylo provedeno v r. 1999. V r. 1960 byl postaven vodojem Skalka.

Vzhledem ke stáří a k použitému materiálu dochází k v potrubí k výluhům Fe , což negativně ovlivnuje kvalitu vody.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období se nepočítá s rozšířením vodovodu pro veřejnou potřebu, jen vodovodní síť bude výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

Je navržena, v souladu s Regionálním plánem implementace, rekonstrukce přívodních řadů z oceli, které prokazatelně ovlivňují kvalitu vody výluhy železa   (Fe=0,60mg/l), bez možnosti odstranění závad provozními opatřeními.

Dále je navržena celková rekonstrukce přečerpávací stanice Skalka (z r. 1951) .

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skupinového vodovodu Němčice jsou čtyři prameniště, z nichž pro Němčice slouží :

- JÚ Skalka, jedná se o podchycení podzemní vody z bývalých dolů železné rudy v krasových prostorách vápencové jeskyně. Voda je odebírána z jezírka 40 m pod povrchem. Toto prameniště je využíváno především v letních měsících, při zvýšeném odběru ve skupinovém vodovodu. Povolený odběr -  Q = 2 l/s, využitý je 0,7l/s.

- JÚ Žďár – dvě vrt. studny 75 m hluboké  HV 201, HVZ 201 navzájem propojené s Q = 5,0 l/s. Kvalitou voda neodpovídá limitům Vyhl. 376/2000 Sb. v obsahu Fe a agresivní kyseliny uhličité, proto jsou vody upravovány v ÚV Žďár s Q = 9,0 l/s.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Boskovice-vrt Svěrák, nacházející se ve vzdálenosti cca 10 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena rekonstrukce:

- přečerpávací stanice Skalka  z r. 1951 vč. NZO,  r.  2006

- přívodních řadů   OC 80-125 dl. 6418 m, r. 2008 (dle RPI)

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 250 | 250 | 250 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 376 | 375 | 374 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 47.37 | 47.32 | 47.14 |
| BSK5 | kg/den | 22.55 | 22.52 | 22.43 |
| NL | kg/den | 20.67 | 20.64 | 20.56 |
| CHSK | kg/den | 45.10 | 45.04 | 44.86 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je stávající jednotná kanalizace s vyústěním do recipientu – Němčického potoka (pravostranný přítok Punkvy).

Kanalizace v obci je zkolaudována a obec má povolení k vypouštění podle NV 82/99 Sb.

Provozovatel: obec

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci bude i nadále jednotná kanalizační síť. Stávající stoky budou podchyceny kanalizačním sběračem, pod obcí u silnice Němčice – Rájec – Jestřebí bude vybudována nová mechanicko-biologická ČOV. Stávající stoky, které nejsou v dobrém technickém stavu, budou rekonstruovány.

Vzhledem k nutnosti zajistit imisní limity v recipientu pod výustí z ČOV podle NV 61/2003 Sb. (obec leží na málo vodném toku), předpokládáme na této ČOV návrh odpovídajících opatření (ČOV s nitrifikací a denitrifikací, chemické srážení fosforu).

Alternativa: vybudování nové splaškové kanalizace (stávající kanalizace bude využita pro odvádění dešťových odpadních vod)

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba ČOV: po r. 2015

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

- Rekonstrukce kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 12.968 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 10.820 |
| Celkem (mil.Kč) | 1 .810 |