# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 348 |  | 0621.002.080.01 | Nýrov | 10841 | 582107 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 002 |  | Boskovice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 221 | 223 | 223 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Nýrov se nachází asi 10 km severozápadně od Boskovic.

Rozsah zástavby je v rozmezí  490 – 512   m n.m.

# Podklady

- Územní plán SÚ Nýrov, vypracoval Ateliér Projektis Brno v 12/1995

- Údaje od Obecního úřadu Vodovody

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. v roce 1994

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 221 | 197 | 197 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 5.8 | 4.6 | 5 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 4.5 | 3.1 | 3.4 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 4.4 | 2.9 | 3.2 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 55 | 40 | 44 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 56 | 43 | 47 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 72 | 63 | 70 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 15.9 | 12.5 | 13.7 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 23.9 | 18.7 | 20.6 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Nýrov má vodovod pro veřejnou potřebu, který je v majetku Svazku měst a obcí Blansko, provozován společností VAS a.s. – divize Boskovice.

Obec Nýrov je zásobována vodou ze samostatného vodovodu Nýrov, jehož zdrojem je JÚ Nýrov – kopaná studna s vydatností 0,4 l/s. Z JÚ je voda čerpána do věžového VDJ 100 m3 AKNAGLOBUS a odtud dále do vodovodní sítě ke spotřebiteli.

Vodovod je z roku 1985.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období r.2007 je plánováno z důvodu zajištění zásobení obyvatelstva kvalitní vodou v dostatečném množství po celý rok napojení obce na skupinový vodovod Letovice.

Napojení bude novým přívodným řadem PE90 dl.1025m, který bude napojen na konec rozvodné sítě Zábludov a ukončen napojením na řad z prameniště Nýrov, kde je navržena nová čerpací stanice, dopravující vodu do stáv. věžového vodojemu Nýrov.

Vodovodní síť bude výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

Dále je navržena rekonstrukce rozvodné sítě.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem samostatného vodovodu pro veřejnou potřebu je JÚ Nýrov – kopaná studna s vydatností 0,4 l/s. Od r. 2007 bude obec napojena  na skup. vodovod Letovice, se svými JŮ-viz Letovice.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje z provozu, dle časové posloupnosti, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Sychotín – vrt.studny HV101,HV104, nacházející se ve vzdálenosti cca 9 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena  rekonstrukce:

- rozvodné sítě  PVC,PE 100 dl. 173m, r. 2012-2013

- Do plánu investic nových staveb je zařazeno v r.2007:

- čerpací stanice

- přívodný řad PE90 dl.1025m

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 120 | 119 | 119 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 16.01 | 15.94 | 15.87 |
| BSK5 | kg/den | 7.19 | 7.16 | 7.13 |
| NL | kg/den | 6.59 | 6.56 | 6.54 |
| CHSK | kg/den | 14.38 | 14.32 | 14.26 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Jsou vybudovány pouze dílčí úseky dešťové kanalizace o profilu DN 500 – DN 300, které odvádí vodu z komunikací a střech do místních vodotečí.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Vzhledem ke konfiguraci terénu a k existenci řidšího typu zástavby, je navrhován v obci systém tlakové kanalizace. Zřízení tlakové kanalizace bude spočívat v instalaci malých kalových čerpadel do stávajících jímek u rodinných domů a v položení společného tlakového potrubí z PVC DN 80 – DN 100.

Pod obcí bude vybudována klasická mechanicko-biologická ČOV s jemnobublinnou aerací.

U navrhované ČOV je nutno posoudit imisní limity v toku pod výustí z této ČOV a podle výsledku uvažovat na ČOV odpovídající opatření (dočištění).

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba ČOV: po r. 2015

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 2.400 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 6.337 |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .745 |