# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 349 |  | 0621.002.081.01 | Obora | 10864 | 582115 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 002 |  | Boskovice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 287 | 290 | 290 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Obora  se nachází  asi  6 km jihozápadně od města Boskovice.

Rozsah zástavby je v rozmezí  380 – 426 m n.m.

# Podklady

- Provozní řád skupinového vodovodu přivaděč Velké Opatovice – Boskovice – Schema skupinového vodovodu přivaděč Boskovice – Blansko, VAS – divize Boskovice, 01/1999

- Provozní řád vodovodu Obora, JmVaK OZ Blansko

- PRVKÚC  Blansko

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. v roce 1994

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 287 | 312 | 312 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 14.6 | 12.5 | 13.7 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 11.6 | 10.8 | 11.9 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 10.5 | 9 | 9.9 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 100 | 79 | 87 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 111 | 95 | 104 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 139 | 109 | 120 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 39.9 | 34.1 | 37.6 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 59.8 | 51.2 | 56.3 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Obora má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku VAK měst a obcí Blansko, provozován společností  VAS, a.s. – divize Boskovice.

Obec je zásobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu Boskovice, větev Boskovice – Blansko, od r. 1994, kdy byl vyřazen starý nevyhovující systém zásobování z místního nekvalitního zdroje. Zdrojem skupinového vodovodu Boskovice pro obec Obora je podzemní voda z JÚ Velké Opatovice – svazek 5 HG vrtů/ pro skup. vodovod je dohodnutý odběr Q = 61l/s/, která je dodávána gravitačně do celého systému skupinového vodovodu. Záložním zdrojem skupinového vodovodu je vodní nádrž Bělá, který je upravován na ÚV Bělá s Q = 180 l/s a odtud do systému skupinového vodovodu. Z hlediska bilancí je proto tento ekonomicky náročný zdroj mimo provoz, ale udržován v provozní pohotovosti ke zprovoznění do 14 dnů např. pro nouzové zásobování obyvatelstva za krizové situace atd.

Z vodojemu Obora 2 x 1000 m3 s max. hladinou 412,0 m n.m. je voda gravitačně vedena přivaděčem Boskovice – Blansko  DN 500 až do vodojemu Blansko – Sadová III 2 x 1500 m3 s max. hladinou 385,0 m n.m. Na trase tohoto přivaděče jsou připojeny ze skupinového vodovodu Boskovice obce Lhota Rapotina a Obora.

Odbočkou z přívodního řadu Boskovice – Blansko je přívodní řad DN 100 dl. 243 m napojen na čerpací stanici, odkud je voda čerpána přes síť do koncového vodojemu Obora – obec. nový 150 m3 s max. hladinou 432,30 m n.m.

Vodovod je z r. 1934, 1957

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období se nepočítá s rozšířením vodovodu pro veřejnou potřebu, jen vodovodní síť bude výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

Je navržena rekonstrukce téměř celé rozvodné sítě a akumulace vodojemu Obora - obec. nový 150 m3.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skupinového vodovodu Boskovice pro obec Obora je JÚ Velké Opatovice svazek 5 HG vrtů + 1 kopaná studna s Q = 81,0 l// pro skup. vodovod je dohodnutý odběr

Q = 61l/s/ a záložní zdroj – odběr povrchové vody z vodní nádrže Bělá s ÚV Bělá s Q = 180 l/s, v současnosti mimo provoz.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Boskovice-vrt Svěrák, nacházející se ve vzdálenosti cca 10 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena rekonstrukce:

- rozvodné sítě   LT 80 - 100  dl.  2770 m, r. 2006-2008

- vodojemu  Obora – obec. nový 150 m3, r. 2008-2009

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 151 | 151 | 150 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 20.60 | 20.53 | 20.39 |
| BSK5 | kg/den | 9.08 | 9.05 | 8.99 |
| NL | kg/den | 8.32 | 8.29 | 8.24 |
| CHSK | kg/den | 18.15 | 18.09 | 17.97 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. V obci žije v současné době 290 obyvatel, z nichž je cca 80 % napojeno do stávající kanalizace z trub DN 250 – DN 500. Odpadní vody jsou odváděny do místního potoka.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Vzhledem k naprosto nevyhovujícímu stavu stávající kanalizace navrhuje se oddílný systém odkanalizování obce.

PRVKUC okresu Blansko z roku 1994 navrhuje: splaškové vody z obce budou odváděny k likvidaci na mechanicko-biologickou ČOV.

Vzhledem k tomu, že v obci se nenachází recipient pro vyčištěné odpadní vody z ČOV a vzhledem k NV 61/2003 Sb., navrhujeme odvedení odpadních vod z obce do kanalizační sítě obce Doubravice nad Svitavou a společné čištění na tamější navrhované ČOV.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVKÚK do roku 2014 vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele, které jsou dány tímto řešením, a ve vazbě na ekonomické možnosti.

Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 5.927 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 18.996 |
| Celkem (mil.Kč) | 1 .946 |