# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 353 |  | 0621.002.082.01 | Okrouhlá | 10958 | 582131 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 002 |  | Boskovice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 524 | 529 | 529 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Okrouhlá se nachází asi 6 km východně od Boskovic.

Rozsah zástavby je v rozmezí  570 – 630   m n.m.

# Podklady

- Územní plán obce Okrouhlá, vypracoval Atelier nad viaduktem Brno

- Údaje od Obecního úřadu

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma  PROVO s. r. o. v roce 1994

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | Obyv. | 524 | 568 | 568 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. M3/r | 22.5 | 20.9 | 23 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. M3/r | 21.3 | 18.7 | 20.6 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. M3/r | 14.3 | 14.3 | 15.7 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 75 | 69 | 76 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 112 | 90 | 99 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 118 | 101 | 111 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 61.6 | 57.2 | 62.9 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 83.2 | 77.2 | 84.9 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Okrouhlá má vodovod pro veřejnou potřebu, který je v majetku Svazku měst a obcí Blansko, provozován společností VAS a.s. – divize Boskovice.

Obec Okrouhlá je zásobována vodou ze samostatného vodovodu Okrouhlá, který má 2 JÚ. Jedná se o JÚ Kořenec – 2 jímací zářezy s vydatností 0,7 l/s a JÚ Benešov – kopaná studna s vydatností 0,5 l/s, která se ale nevyužívá z důvodu nevyjasněných vlastnických vztahů-není povolení k odběru. Jedná se o nestabilní zdroje, s nevyváženou vydatností. Z JÚ Kořenec je voda dopravována dvěma samostatnými řady do VDJ 50 m3/609,50 Starý a odtud gravitací do sítě a také do koncového VDJ 150 m3/609,50 Nový. Voda z JÚ Benešov je čerpána do přívodního řadu z JÚ Kořenec.

Vodovod je z roku 1930 – 1984.

Aktualizace k roku 2016

Obec je nově zásobena z SV Boskovice. Místní zdroj Benešov (pro Okrouhlou) je zrušen, byl

zrealizován nový výtlak DN 100, dl. 3050 m z VDJ Vratíkov do VDJ Okrouhlá nový.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období se nepočítá s rozšířením vodovodu pro veřejnou potřebu, jen vodovodní síť bude výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

Ve výhledovém období je do plánu investic nových staveb je zařazeno v r. 2005-2006

posílení zdrojového zabezpečení novým vrtem s  Q=1l/s.Investice podmíněna geologickým průzkumem.

Jako možné variantní řešení  náhrady nedostačujícího zdrojového zabezpečení obce, v problémové oblasti  v zásobování kvalitní pitnou vodou, je navrženo  napojení na skupinový vodovod Boskovice a to z nově navrženého vodojemu 2x150m3 Šebetov přívodným řadem s napojením na stávající systém zásobení- místní akumulace a rozvodnou sít. Řešení je navrženo společné pro obce Kořenec, Benešov a Okrouhlá.

Jako další varianta  náhrady  nedostatečného  zdrojového zabezpečení a nekvalitního zdroje v problémové oblasti  v zásobování kvalitní pitnou vodou napojení obcí Kořenec, Benešov a Okrouhlá které mají samostatné vodovody, je možné napojení těchto obcí na SV Drahanská vrchovina.

Je navržena rekonstrukce přivaděče a  rozvodné sítě.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem samostatného vodovodu pro veřejnou potřebu jsou 2 JÚ. Jedná se o JÚ Kořenec – 0,7 l/s a JÚ Benešov – kopaná studna s vydatností 0,5 l/s, která se ale nevyužívá z důvodu nevyjasněných vlastnických vztahů-není povolení k odběru.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Boskovice-vrt Svěrák, nacházející se ve vzdálenosti cca 11 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena  rekonstrukce:

- přívodný řad OC80 dl.2824m,r. 2005-2006

-     rozvodné sítě   LT80 -80 dl. 2870m, r. 2005-2006

- Do plánu investic nových staveb je zařazeno v r. 2005-2006

-  posílení zdroje-nový vrt Q=1l/s

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 529 | 528 | 524 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 529 | 528 | 524 |
| Počet EO | obyv. | 540 | 539 | 535 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 69.97 | 69.84 | 69.32 |
| BSK5 | kg/den | 32.39 | 32.33 | 32.09 |
| NL | kg/den | 29.69 | 29.64 | 29.42 |
| CHSK | kg/den | 64.78 | 64.66 | 64.18 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci byla vybudována splašková kanalizační síť začátkem 90. let, jako podmiňující investice stavby vodárenské nádrže na řece Bělé. Kanalizace byla uvedena do provozu v roce 1995. Použitý materiál TBR 300. Vzhledem k nepříznivé konfiguraci terénu jsou splaškové vody z 10 domů sváděny do čerpací stanice a odtud přečerpávány do kanalizační sítě Okrouhlé. Kmenový kanalizační sběrač DN 300 je veden podél Okrouhlého potoka a kromě Okrouhlé je na něj napojen Benešov. Splaškové vody z Okrouhlé a Benešova jsou dále přečerpávány třemi čerpacími stanicemi a jsou odvedeny na ČOV Hrádkov. Zde je v provozu ČOV typu Hydrovit 2x 500S. Na ČOV jsou kromě Okrouhlé odvedeny splaškové vody z Valchova, Vratíkova, Velenova a Benešova.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Systém kanalizačních přivaděčů vybudovaný v rámci akce „Asanační opatření v povodí vodárenské nádrže Boskovice“ nabírá násobné objemy balastních vod a zároveň vsakováním splašků v bezdeštném období může kontaminovat podzemní vody v oblasti. Je uvažováno s rekonstrukcí přivaděče a kanalizace v obci.

Alternativou je nová mechanicko-biologická ČOV pro obec , event společná pro obce Okrouhlá a Benešov.

## Časový harmonogram

- Rekonstrukce kanalizace: 2008 - 2009

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 11.980 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 15.350 |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .507 |