# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 374 |  | 0621.002.084.01 | Pamětice | 11752 | 582191 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 002 |  | Boskovice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 208 | 210 | 210 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Pamětice se nachází asi 6,5 km severně od Boskovic.

Rozsah zástavby je v rozmezí  460 – 474   m n.m.

# Podklady

- Urbanistická studie obce Pamětice, vypracoval Ing.arch. Jiří Feller v 12/1994

- Údaje od Obecního úřadu

-    Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma

PROVO s. r. o. v roce 1994

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | Obyv. | 212 | 249 | 249 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. M3/r | 9.9 | 9.8 | 10.8 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. M3/r | 8.1 | 8.5 | 9.4 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. M3/r | 6.6 | 7.8 | 8.6 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 85 | 86 | 94 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 104 | 94 | 103 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 128 | 108 | 119 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 27.1 | 26.9 | 29.6 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 40.6 | 40.4 | 44.4 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Pamětice má vodovod pro veřejnou potřebu, který je v majetku Svazku měst a obcí Blansko, provozován společností VAS a.s. – divize Boskovice.

Obec Pamětice je zásobována vodou ze samostatného vodovodu Pamětice, jehož zdrojem je JÚ Pamětice – jímací zářez + studna Brodek a posílení – kopaná studna s vydatností 0,8 l/s (0,5 + 0,30). Z JÚ Pamětice je voda čerpána do VDJ 70 m3/495,00 Pamětice a dále přes síť do VDJ 40 m3/490,00 Amerika. Odtud je zásobována zbývající část obce. V závislosti na počasí se projevuje nedostatečné zdrojové zabezpečení.

Vodovod je z roku 1974.

Aktualizace k roku 2016

Obec je nově zásobena z SV Boskovice, místní zdroj byl zrušen. Byl zrealizován nový výtlak DN 80, dl. 4150 m z VDJ Sudice do VDJ Pamětice.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Změna k 12/2008 - zrušeno

Ve výhledovém období se nepočítá s rozšířením vodovodu pro veřejnou potřebu, jen vodovodní síť bude výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce. S ohledem na nedostatečné zdrojové zabezpečení se navrhuje posílení- nový vrt. Investice je podmíněna GH průzkumem s ověřením vydatnosti a kvality zdroje.

Je navržena rekonstrukce vodojemu, přivaděče a rozvodné sítě.

Změna k 12/2008

Ve výhledovém období se nepočítá s rozšířením vodovodu pro veřejnou potřebu, vodovodní síť bude výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

Zásobování obyvatel obce Pamětice bude zajištěno dodávkou pitné vody ze skupinového vodovodu č. 102-Boskovice, a to vybudováním nového výtlačného řadu, začínajícího ve  stávajícím vodojemu Sudice 1x150 m³, max.hl. 403,1 m n.m., který je plněn odbočkou DN 80 z vodovodního přivaděče Opatovice - Boskovice DN 250. Tento nový řad bude ukončen ve stávajícím VDJ Pamětice 1x75 m³, max.hl. 495,00 m n.m. Toto technické řešení si vyžádá výstavbu samostatného výtlačného  řadu DN 80, délky 4190 m, AT stanice, osazené ve VDJ Sudice, přípojky nn do VDJ Sudice a  Pamětice, a systému měření a přenosu dat.

Je navržena rekonstrukce vodojemu, přivaděče a rozvodné sítě.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem samostatného vodovodu pro veřejnou potřebu je JÚ Pamětice – jímací zářez + studna Brodek a posílení – kopaná studna s vydatností 0,8 l/s (0,5 + 0,30).

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Velké Opatovice-svazek 5 HG vrtů, nacházející se ve vzdálenosti cca 13 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena  rekonstrukce:

- vodojem Pamětice 70m3-akumulace, r. 2009-2010

- přívodný řad OC80 dl.710m,r. 2009-2010

-     rozvodné sítě   OC 80 dl. 100m, r. 2009-2010

Změna k 12/2008 - zrušeno

  - Do plánu investic nových staveb je zařazeno:

- nový zdroj-vrt, r. 2005

Změna k 12/2008

Do plánu investic nových staveb je zařazeno

- výtlačný řad PE Ø90 dl.4190m, r. 2010-2011

- AT stanice ve VDJ Sudice, Q=0,5 l/s, H=45 m, r. 2010-2011

-     přípojky nn pro VDJ Sudice a  Pamětice, systém měření a přenosu dat, r. 2010-2011

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 127 | 127 | 126 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 15.76 | 15.69 | 15.62 |
| BSK5 | kg/den | 7.63 | 7.60 | 7.57 |
| NL | kg/den | 6.99 | 6.96 | 6.93 |
| CHSK | kg/den | 15.25 | 15.19 | 15.13 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci je soukromé uzenářství Růžička s produkcí odpadních vod z výroby, které jsou likvidovány odvozem z jímky.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Je zde dešťová kanalizace v profilech DN 300 – DN 1000, se zaústěním do jednotlivých vodotečí. Stav kanalizace je poměrně dobrý.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci bude vybudována nová splašková kanalizace.

Je navržena centrální mechanicko-biologická ČOV s dočištěním, s ohledem na vodnatost toku, v údolí potoka východně od centra obce (úzké, hluboké údolí).

Územní plán uvažuje s jednotnou kanalizační sítí, vzhledem k nevyhovujícímu stavu stávajících stok pro odvádění splaškových vod a zejména vzhledem k NV 61/2003 Sb. doporučujeme výše navrhované řešení.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba ČOV: po r. 2015

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu kanalizace byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 8114/2007-16000.

| Vodovody (mil.Kč) | 12,354 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 12.977 |
| Celkem (mil.Kč) | 25,331 |