# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 379 |  | 0621.002.085.01 | Petrov | 11976 | 582204 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 002 |  | Boskovice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 149 | 150 | 150 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Petrov se nachází asi 13 km severozápadně od Boskovic.

Rozsah zástavby je v rozmezí  500 – 530  m n.m.

# Podklady

- Urbanistická studie obce Petrov, vypracoval Letostav Letovice v 12/1996

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. v roce 1994

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 140 | 135 | 135 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 3.4 | 3.4 | 3.7 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 3.1 | 3.1 | 3.4 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 3.1 | 3.1 | 3.4 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 60 | 62 | 68 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 60 | 62 | 68 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 66 | 68 | 75 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 9.2 | 9.2 | 10.1 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 13.8 | 13.8 | 15.2 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Petrov má vodovod pro veřejnou potřebu, který je v majetku obce i obcí provozován. Obec Petrov je zásobován ze samostatného vodovodu Petrov, jehož zdrojem je JÚ Petrov – 7 studní s vydatností 0,8 l/s. Z JÜ voda gravitací natéká do VDJ 150 m3/540,00 Petrov a odtud do vodovodní sítě ke spotřebiteli.

Vodovod je z roku 1942 – 1995.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období se nepočítá s rozšířením vodovodu pro veřejnou potřebu, jen vodovodní síť bude výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem samostatného vodovodu pro veřejnou potřebu je JÚ Petrov – 7 studní s vydatností 0,8 l/s.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Sychotín – vrt.studny HV101,HV104, nacházející se ve vzdálenosti cca 5 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

Do plánu investic rekonstrukcí a nových staveb se v řešeném období nepočítá s žádnou investicí.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 80 | 80 | 80 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 10.76 | 10.76 | 10.69 |
| BSK5 | kg/den | 4.83 | 4.83 | 4.80 |
| NL | kg/den | 4.42 | 4.42 | 4.40 |
| CHSK | kg/den | 9.65 | 9.65 | 9.59 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je stávající jednotná kanalizace s vyústěním do recipientu – Petrovského potoka.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci bude vybudována nová splašková kanalizační síť, do níž budou napojeny i odpadní vody z obce Sulíkov.

Pod obcí bude vybudována mechanicko-biologická ČOV s odvedením vyčištěných odpadních vod do potoka Petrůvka.

U navrhované ČOV je nutno posoudit imisní limity v toku pod výustí z této ČOV a podle výsledku uvažovat na ČOV odpovídající opatření (dočištění).

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba ČOV: po r. 2015

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 0.000 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 8.560 |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .568 |