# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 406 |  | 0621.002.086.01 | Prostřední Poříčí | 13381 | 582221 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 002 |  | Boskovice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 272 | 274 | 274 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Prostřední Poříčí se nachází asi 16 km severozápadně od Boskovic.

Rozsah zástavby je v rozmezí 360 – 390 m n.m.

# Podklady

- Urbanistická studie obce Prostřední Poříčí, vypracoval Letostav Letovice v 12/1995

- Provozní řád Letovice

- PRVK UC Blansko, PROVO spol. s r.o., 1994

- Provozní řád vodovodního přivaděče Boskovice-Letovice, PROVO spol s r.o., 05/200

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. v roce 1994

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 272 | 0 | 280 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 6.9 | 0 | 6.9 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 6.9 | 0 | 6.9 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 6.9 | 0 | 6.9 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 70 | 0 | 68 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 70 | 0 | 68 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 70 | 0 | 68 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 19 | 0 | 19 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 28.6 | 0 | 28.6 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Prostřední Poříčí v současné době nemá vodovod pro veřejnou potřebu. Nemá zpracovanou projektovou dokumentaci, ale urbanistickou studii, kde jsou uvedeny dvě varianty. Preferovaná je varianta napojení na stávající prameniště Dolní Poříčí a tím na skupinový vodovod Letovice. V Regionálním plánu implementace Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou nebyla obec  řešena.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období roku 2005 – 2006 bude dle urbanistické studie provedena výstavba vodovodu pro veřejnou potřebu, který bude napojen na skupinový vodovod Letovice se svými zdroji – viz Letovice 069.00.

Konkrétně voda z JÚ Dolní Poříčí je přes sběrnou studnu v prameništi čerpána do VDJ Lazinov 30 m3/402,30. Z vodojemu Lazinov je voda čerpána do nově navrženého VDJ Prostřední Poříčí 100 m3/420,00 a odtud do rozvodné sítě ke spotřebiteli.

Cílem tohoto projektu je zvýšení počtu zásobovaných obyvatel pitnou vodou odpovídající jakosti. Zásobení obce je podmíněno výstavbou nového vodojemu a vodovodních řadů.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem vody pro zásobení obce Prostřední Poříčí budou zdroje SV Letovice.

Zdrojem skupinového vodovodu Letovice je:

- JÚ Vlkov – 1 kopaná studna + 2 HV + 3 horiz. vrty, celk. Q =	8,0 l/s

- JÚ Písečná – 3 kopané studny + 1 pramenní jímka	Q = 	1,0 l/s

- JÚ Poříčí – 8 kopaných studní + 3 pramenní jímky	Q = 	6,0 l/s

-  JÚ Třebětín – pramenní jímka 				Q = 	4,0 l/s

- dotace z přivaděče Boskovice – Letovice se zdrojem podz. Voda JÚ Velké Opatovice

- svazek 5 HG vrtů + 1 kopaná studna s 			Q = 81,0 l/s

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Na pití a vaření bude nutno  dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách, do doby napojení na SV Letovice.

Po napojení na SV Letovice v případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Sychotín – vrt.studny HV101,HV104, nacházející se ve vzdálenosti cca

10 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

Do plánu investic nových staveb je zařazena realizace v roce 2005 – 2006:

- vodojem 100 m3 max. hl. 420,00

- přívodní řad Prostřední Poříčí PE 110 dl. 1900 m

- rozvodná síť Prostřední Poříčí, DN 80 dl. 3245 m.

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 156 | 155 | 155 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 20.08 | 20.01 | 19.94 |
| BSK5 | kg/den | 9.35 | 9.32 | 9.29 |
| NL | kg/den | 8.57 | 8.54 | 8.51 |
| CHSK | kg/den | 18.69 | 18.63 | 18.57 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci je zemědělský podnik s živočišnou výrobou, který odpadní vody z této výroby likviduje opět v zemědělství.

Dále jsou zde zastoupeny drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Zástavba obce je řídká, středem obce protéká Křetínka.

Je navrženo řešení likvidace splaškových odpadních vod domovními ČOV pro skupiny domků nebo nadále odvozem z jímek.

## Časový harmonogram

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 9.583 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 0.000 |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .592 |