# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 436 |  | 0621.002.087.01 | Roubanina | 02579 | 513709 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 002 |  | Boskovice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 124 | 125 | 125 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Roubanina se nachází asi 14 km severně od Boskovic.

Rozsah zástavby je v rozmezí  470 – 490  m n.m.

# Podklady

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. v roce 1994

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 124 | 132 | 132 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 2.3 | 2.3 | 2.5 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 2.3 | 2.3 | 2.5 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 2.3 | 2.3 | 2.5 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 50 | 47 | 52 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 50 | 47 | 52 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 52 | 47 | 52 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 6.2 | 6.2 | 6.8 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 9.3 | 9.3 | 10.2 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Roubanina v současné době nemá vodovod pro veřejnou potřebu. Obyvatelé jsou zásobeni pitnou vodou z vlastních studní, u kterých nelze zaručit požadovanou kvalitu.

Dle PRVK se uvažuje o napojení na rozvodnou síť obce Horní Smržov.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Výhledově se uvažuje v souladu s Regionálním plánem implementace Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou, o napojení obce na obec Horní Smržov. Tato možnost je závislá na nově provedeném vrtu a kvalitě vody v obci Horní Smržov. Při dobré a dostatečné kvalitě vody by bylo toto napojení možné. V rámci výstavby vodovodu v obci se uvažuje o demontáži stávající AT stanice Horní Smržov a čerpání vody do nového společného VDJ 2x25 m3.

Cílem tohoto projektu je zvýšení počtu zásobovaných obyvatel pitnou vodou odpovídající jakosti.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem vody pro zásobení obce Roubanina je jímací území Horní Smržov s kapacitou Q = 1 l/s a po realizaci vrt poblíž povrchové zdroje Horní Smržov.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Na pití a vaření bude nutno  dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách, a to i v  případě napojení na sam.vodovod Horní Smržov , kdy dojde k odstavení uvedeného zdroje z provozu.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV - Velké Opatovice-svazek 5 HG vrtů, nacházející se ve vzdálenosti cca 7 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

Do plánu investic nových staveb je zařazena v roce 2005-2006 realizace:

přívodního řadu Roubanina DN 100 dl. 840 m

- rozvodné sítě DN 80 dl. 1030 m

- vodovodních přípojek 42 ks

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 74 | 74 | 74 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 9.31 | 9.31 | 9.24 |
| BSK5 | kg/den | 4.45 | 4.45 | 4.42 |
| NL | kg/den | 4.08 | 4.08 | 4.05 |
| CHSK | kg/den | 8.90 | 8.90 | 8.84 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Obec má v současné době 125 obyvatel, z nichž je cca 40 % napojeno na stávající veřejnou kanalizaci. Odpadní vody odtékají touto kanalizací do místní vodoteče.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Navrhuje se dokončení kanalizace. Odpadní vody z obce budou odváděny k čištění na mechanicko-biologickou ČOV. Recipientem je místní bezejmenná vodoteč, která ústí do potoka Zavadilka.

U navrhované ČOV je nutno posoudit imisní limity v toku pod výustí z této ČOV a podle výsledku uvažovat na ČOV odpovídající opatření (dočištění).

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba ČOV: po r. 2015

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 1.655 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 5.111 |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .772 |