# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 440 |  | 0621.002.088.01 | Rozseč nad Kunštátem | 14231 | 582271 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 002 |  | Boskovice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 498 | 502 | 502 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Rozseč nad Kunštátem se nachází asi 15 km severozápadně od Boskovic.

Rozsah zástavby je v rozmezí  600 – 640   m n.m.

# Podklady

- Územní plán obce Rozseč – návrh, vypracoval USB Brno

- Údaje od Obecního úřadu

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. v roce 1994

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 498 | 546 | 546 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 19 | 21.8 | 23.9 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 16.5 | 17.2 | 18.9 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 12.7 | 15.2 | 16.7 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 70 | 76 | 84 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 91 | 86 | 95 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 104 | 109 | 120 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 52 | 59.6 | 65.6 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 70.2 | 80.5 | 88.5 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Rozseč nad Kunštátem má vodovod pro veřejnou potřebu, který je v majetku obce a provozován společností VAS a.s. – divize Boskovice.

Obec Rozseč nad Kunšátem je zásobována vodou ze samostatného vodovodu Rozseč nad Kunštátem, jehož zdrojem je JÚ Rozseč nad Kunštátem – vrt a 4 studny s vydatností 3,5 l/s (1+2,5 l/s). Z JÚ je voda čerpána do VDJ 100 m3 Rozseč nad Kunštátem a odtud je celá vodovodní síť zásobována.

Vodovod je z roku 1966.

Aktualizace k roku 2016

V souladu s návrhem viz níže postaven zásobní řad DN 100, dl. 450 m.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém obdob í2005-2006  se plánuje nový zásobovací řad z vodojemu do rozvodné sítě mimo zástavbu.

Vodovodní síť bude výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce. Navržen je nový zásobovací řad a rekonstrukce  vodojemu a přívodného řadu z oceli.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem samostatného vodovodu pro veřejnou potřebu je JÚ Rozseč nad Kunštátem – vrt a 4 studny s vydatností 3,5 l/s (1+2,5 l/s)..

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Sychotín – vrt.studny HV101,HV104, nacházející se ve vzdálenosti cca 6 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena  rekonstrukce:

- vodojem Rozseč nad Kunštátem  100m3, r. 2005-2006

- přívodný řad OC80 dl.781m,r. 2005-2006

- Do plánu investic nových staveb je zařazeno v r. 2005-2006 :

- zásobovací řad LT 80 dl. 550 m

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 268 | 267 | 266 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 36.31 | 36.26 | 36.11 |
| BSK5 | kg/den | 16.06 | 16.03 | 15.94 |
| NL | kg/den | 14.72 | 14.69 | 14.61 |
| CHSK | kg/den | 32.12 | 32.06 | 31.88 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci je zemědělský podnik s živočišnou výrobou, který odpadní vody z této výroby likviduje opět v zemědělství.

Dále jsou zde zastoupeny drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. V obci je funkční dešťová kanalizace postupně budovaná v akci Z, ústící do stoky – pramen potoka.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Výhledově je navržen smíšený systém odkanalizování. Ve stávající zástavbě zůstane jednotný systém odkanalizování. Stoka od požární nádrže, odvádějící pramen spodní vody, zůstane jako dešťová a souběžně s ní bude položena nová stoka odvádějící splaškové vody na navrhovanou ČOV. V západní části území je navrhovaná oddílná kanalizace. Protože se jedná o území spádově odkloněné, bude třeba splaškové vody přečerpávat.

Východně pod obcí je navržena ČOV.

Vzhledem k nutnosti zajistit imisní limity v recipientu pod výustí z ČOV podle NV 61/2003 Sb. (obec leží na málo vodném toku), předpokládáme na této ČOV návrh odpovídajících opatření (ČOV s nitrifikací a denitrifikací, chemické srážení fosforu).

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba ČOV: po r. 2015

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 3.635 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 17.702 |
| Celkem (mil.Kč) | 1 .357 |