# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 451 |  | 0621.002.090.01 | Sebranice | 14640 | 582310 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 002 |  | Boskovice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 568 | 573 | 573 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Sebranice se nachází asi 6 km západně od Boskovic.

Rozsah zástavby je v rozmezí  330 – 360   m n.m.

# Podklady

- Územní plán obce Sebranice, vypracovalo Urbanistické středisko Brno v 05/2003

-    Regionální plán implementace Směrnice Rady 91/271/EHS Jihomoravského kraje,

komunální odpadní vody, zpracoval Aquatis Brno,  září 2002

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. v roce 1994

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 573 | 626 | 626 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 51 | 41.7 | 45.9 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 24.8 | 27.7 | 30.5 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 20.9 | 22.1 | 24.3 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 100 | 97 | 106 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 119 | 121 | 133 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 244 | 183 | 201 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 139.7 | 114.4 | 125.8 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 188.6 | 154.4 | 169.8 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Sebranice má vodovod pro veřejnou potřebu, který je v majetku obce a provozován společností VAS a.s. – divize Boskovice.

Obec Sebranice je zásobována vodou ze samostatného vodovodu Sebranice, jehož zdrojem jsou 2 JÚ Sebranice – 2 jímací zářezy U hájenky a pomocný – kopaná studna. Celková vydatnost 5,6 l/s (3,6 + 2,0 l/s). Z jímacích zářezů voda gravitací natéká do VDJ 150 m3 Sebranice a odtud do vodovodní sítě ke spotřebiteli. Ze studny je voda dopravována přímo do sítě.

Vodovod je z roku 1971.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období se nepočítá s rozšířením vodovodu pro veřejnou potřebu, jen vodovodní síť bude výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

Je navržena rekonstrukce rozvodné sítě z LT.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem samostatného vodovodu pro veřejnou potřebu je JÚ Sebranice – 2 jímací zářezy U hájenky a pomocný – kopaná studna. Celková vydatnost 5,6 l/s (3,6 + 2,0 l/s)..

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Boskovice-vrt Svěrák, nacházející se ve vzdálenosti cca 10 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena  rekonstrukce:

- rozvodné sítě  LT80 dl. 1310m, r. 2008-2010

LT100 dl. 396m, r. 2008-2010

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 286 | 286 | 286 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 472 | 472 | 470 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 56.47 | 56.40 | 56.12 |
| BSK5 | kg/den | 28.35 | 28.32 | 28.20 |
| NL | kg/den | 25.98 | 25.96 | 25.85 |
| CHSK | kg/den | 56.69 | 56.63 | 56.39 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Obec se nachází v severní části územního celku Blansko v blízkosti Kunštátu, Letovic a Boskovic. V obci je vybudována jednotná kanalizační síť. Dešťové i splaškové odpadní vody odtékají do místních recipientů (toky Sebránek, Újezdský). Na veřejnou kanalizaci je napojeno cca 50 % obyvatel. V současnosti pokrývá kanalizace až na malé výjimky celé území obce.

Kanalizace v obci je zkolaudována a obec má povolení k vypouštění podle NV 82/99 Sb.

Provozovatel: obec

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci bude (vzhledem ke špatnému stavu stávajících stok) vybudována nová splašková kanalizace, odpadní vody z obce budou odvedeny do kanalizační sítě obce Svitávka a budou čištěny na společné ČOV pod obcí Svitávka.

V územním plánu je uvažována samostatná ČOV pro obec, vzhledem k NV 61!2003 Sb. a k blízkosti obou obcí navrhujeme výše uvedené řešení.

Výstavba ČOV v obci byla zařazena do RPI (ve skupině opatření 300 – 2000 EO) za předpokladu využití stávající kanalizace v obci.

## Časový harmonogram

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 2.801 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 24.664 |
| Celkem (mil.Kč) | 1 .491 |