# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 462 |  | 0621.002.092.01 | Skrchov | 14865 | 582344 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 002 |  | Boskovice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 101 | 102 | 102 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Skrchov se nachází asi 12,5 km severozápadně od Boskovic.

Rozsah zástavby je v rozmezí  348 – 360  m n.m.

# Podklady

- Návrh Územního plánu Skrchov, vypracoval S.A.U.R.A s.r.o. v 12/1995

- Údaje od Obecního úřadu

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. v roce 1994

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | Obyv. | 79 | 79 | 79 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. M3/r | 2.8 | 1.6 | 1.8 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. M3/r | 2.6 | 1.3 | 1.4 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. M3/r | 2.6 | 1.3 | 1.4 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 90 | 45 | 50 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 90 | 45 | 50 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 98 | 56 | 62 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 7.7 | 4.4 | 4.9 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 11.6 | 6.7 | 7.3 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Skrchov má vodovod pro veřejnou potřebu, který je v majetku obce a obcí provozován.

Obec Skrchov je zásobena ze 2 samostatných vodovodů Skrchov a osada Borová, jehož zdrojem je 2 JÚ Skrchov – studna s vydatností 0,3 l/s a Borová – 2 studny. Z JÚ Borová voda gravitačně natéká do VDJ 25 m3 a odtud zásobuje osadu Borová. Z JÚ Skrchov voda natéká do VDJ 100 m3/387,50 Skrchov a odtud do vodovodní sítě ke spotřebiteli. Nevyhovující tlakové poměry v rozvodné síti.

Vodovod je z roku 1978.

Aktualizace k roku 2016

Část obce kolem silnice Letovice-Svitavy je napojena na SV Letovice, na přívodný řad ze zdroje Vlkov do Letovic. Řídícími vodojemy jsou VDJ U Zámku a VDJ Havírna. VDJ Borová a jeho zdroj jsou mimo provoz.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období se nepočítá s rozšířením vodovodu pro veřejnou potřebu, jen vodovodní síť bude výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

Je navržena výstavba AT stanice a  rekonstrukce přivaděče a rozvodné sítě.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem samostatného vodovodu pro veřejnou potřebu jsou 2 JÚ Skrchov – studna s vydatností 0,3 l/s a Borová – 2 studny.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Velké Opatovice-svazek 5 HG vrtů, nacházející se ve vzdálenosti cca 16 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic nových staveb je zařazeno v r. 2004:

- AT stanice

- Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena  rekonstrukce:

- přívodný řad PVC50 dl.648m,r. 2004

-     rozvodné sítě  PVC50 dl. 586m, r. 2004

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 55 | 55 | 55 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 7.34 | 7.34 | 7.27 |
| BSK5 | kg/den | 3.31 | 3.31 | 3.28 |
| NL | kg/den | 3.03 | 3.03 | 3.01 |
| CHSK | kg/den | 6.62 | 6.62 | 6.56 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci je podnik TELURIA  - výroba barev – vlastní ČOV

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. V obci jsou pouze dešťové stoky s vyústěním do Svitavy.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Je navržena stoková síť na splaškové odpadní vody. Odkanalizované území je rozděleno na hlavní část Skrchova a na osadu Borovou. I za nepříznivého dispoziční uspořádání celé obce (bariéra tvořená silnicí I/43, železniční tratí a řekou Svitavou) je nejvhodnější čistit splaškové odpadní vody na jedné ČOV. Na stokové síti bude nutné osadit dvě malé čerpací stanice.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba ČOV: po r. 2015

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVKÚK do roku 2014 vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele, které jsou dány tímto řešením, a ve vazbě na ekonomické možnosti.

Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 1.729 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 7.518 |
| Celkem (mil.Kč) | 1 .255 |