# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 488 |  | 0621.002.093.00 | Stvolová | 15868 | 582620 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 002 |  | Boskovice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 163 | 164 | 164 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Stvolová se nachází asi 14 km severozápadně od města Boskovice a skládá se ze tří  místních částí, a to :

0621.002.093.01 	- Skřib

0621.002.093.02	- Stvolová

0621.002.093.03	- Vlkov

# Podklady

- Projektová dokumentace

- Návrh Územního plánu SÚ Stvolová, vypracoval Land Brno v 07/1996

- Údaje od Obecního úřadu

# Vodovody

Systém zásobování vodou je řešen jako jeden funkční celek pro tyto  místní části:

0621.002.093.02	- Stvolová

0621.002.093.03	- Vlkov

Zbylá místní část  je řešena samostatně:

0621.002.093.01 	- Skřib

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 163 | 152 | 152 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 5.5 | 1.1 | 1.2 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 5.4 | 1.1 | 1.2 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 4.8 | 1.1 | 1.2 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 80 | 19 | 21 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 91 | 19 | 21 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 92 | 20 | 22 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 15 | 3 | 3.3 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 22.4 | 4.5 | 4.9 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Místní část Stvolová má společný vodovod s místní částí Vlkov. Vodovod je pro veřejnou potřebu a je majetkem obce Stvolová a rovněž obcí provozován. Místní část Stvolová je zásobována vodou ze společného samostatného vodovodu s místní částí Vlkov. Zdrojem společného vodovodu je JÚ Stvolová – 2 jímací zářezy s vydatností 0,14 l/s, dále je vodovod posilovánz důvodu nedostatečnosti kapacity zdrojů  propojem z přívodního řadu pro SV Letovice (který má ve Vlkově JÚ, tvořící samostatnou soustavu zásobování Letovic, nesouvisejícím se zásobením Vlkova, vyjma propoje/. Z JÚ voda gravitací natéká do VDJ 16,6 m3/440,00 Vlkov a odtud přes síť místní části Vlkov do sítě místní části Stvolová.

Mezi Vlkovem a Stvolovou je redukční šachta pro snížení tlaku v potrubí pro m. část Stvolová.

Vodovod je z roku 1977. Nedostatečná akumulace vodojemu Vlkov.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období se nepočítá s rozšířením vodovodu pro veřejnou potřebu, jen vodovodní síť bude výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

Je navržena rozšíření akumulace ve vodojemu Vlkov-50m3.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem samostatného vodovodu pro veřejnou potřebu je JÚ Stvolová – 2 jímací zářezy s vydatností 0,14 l/s

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Velké Opatovice-svazek 5 HG vrtů, nacházející se ve vzdálenosti cca 18 km od místní části Stvolová a cca 19 km od m.č.Vlkov.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic nových staveb je zařazeno v r. 2004-2005:

- vodojem Vlkov 50m3/404,00

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

viz jednotlivé místní části obce

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. |  |  |  |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. |  |  |  |
| Spec. produkce. odp. vod obyvatelstva | l/(os.den) |  |  |  |
| Produkce odpadních vod | m3/den |  |  |  |
| BSK5 | kg/den |  |  |  |
| NL | kg/den |  |  |  |
| CHSK | kg/den |  |  |  |

## Významní producenti odpadních vod

viz jednotlivé místní části obce

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Podrobný popis – viz jednotlivé místní části obce.

Skřib

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod.

Stvolová

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod.

Vlkov

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Podrobný popis – viz jednotlivé místní části obce.

Skřib

Je navržena výstavba splaškových stok podél zástavby s napojením na stokovou síť Stvolové.

Stvolová

Jednoduchý systém splaškových stok na levém břehu poteče gravitačně na ČOV.

Vlkov

Navrhuje se  splašková stoku podél obce, zaústěná pod obcí do ČOV.

## Časový harmonogram

viz jednotlivé místní části obce

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 0.755 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) |  |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .755 |