# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 489 |  | 0621.002.094.01 | Sudice | 15873 | 582395 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 002 |  | Boskovice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 401 | 405 | 405 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Sudice  se nachází  asi  4 km severovýchodně od města Boskovice.

Rozsah zástavby je v rozmezí  360 – 380 m n.m.

# Podklady

- Provozní řád, Vodovod Šebetov, JmVaK  OZ Blansko

- PRVKÚC  Blansko

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. v roce 1994

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 401 | 466 | 466 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 21.8 | 28.6 | 31.5 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 20 | 24.8 | 27.3 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 13.2 | 14.1 | 15.5 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 90 | 83 | 91 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 136 | 146 | 160 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 149 | 168 | 185 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 59.7 | 78.5 | 86.3 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 89.6 | 117.7 | 129.5 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Sudice má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku VAK měst a obcí Blansko, provozován společností  VAS, a.s. – divize Boskovice.

Obec je zásobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu Boskovice, jehož zdrojem pro obec Sudice je JÚ Velké Opatovice – svazek  5 HG vrtů + 1 kopaná studna s Q = 81,0 l/s

/ pro skup. vodovod je dohodnutý odběr Q = 61l/s/.

Odbočkou z přívodního řadu je gravitačně plněn vodojem Sudice 150 m3 s max. hladinou 403,10 m n.m., odkud je obec gravitačně zásobena.

V záloze je ještě místní zdroj – pramenní jímka s akumulací 20 m3, u které ovšem nelze zajistit PHO, neboť se nachází na náměstí a není proto využíván. Voda z akumulace byla čerpána čerpací stanicí přes vodovodní síť do vodojemu  150 m3 – mimo provoz.

Vodovod je z r. 1937, 1957.

Aktualizace k roku 2016

Zrealizován nový vrt SU-1-08.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Změna k 12/2008

Ve výhledovém období se nepočítá s rozšířením vodovodu pro veřejnou potřebu, vodovodní síť bude výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

Zásobování obyvatel obce Pamětice bude zajištěno dodávkou pitné vody ze skupinového vodovodu č. 102-Boskovice, a to vybudováním nového výtlačného řadu, začínajícího ve  stávajícím vodojemu Sudice 1x150 m³, max.hl. 403,1 m n.m., který je plněn odbočkou DN 80 z vodovodního přivaděče Opatovice - Boskovice DN 250. Tento nový řad bude ukončen ve stávajícím VDJ Pamětice 1x75 m³, max.hl. 495,00 m n.m. Toto technické řešení si vyžádá výstavbu samostatného výtlačného  řadu DN 80, délky 4190 m, AT stanice, osazené ve VDJ Sudice, přípojky nn do VDJ Sudice a  Pamětice, a systému měření a přenosu dat.

Je navržena rekonstrukce vodojemu, přivaděče a rozvodné sítě.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skupinového vodovodu sloužící pro obec Sudice je :

- JÚ Velké Opatovice  – svazek 5 HG vrtů s Q = 81,0 l/s  / pro skup. vodovod je dohodnutý odběr Q = 61l/s/

- mimo provoz (záložní zdroj) je JÚ Sudice – pramenní jímka s Q = 1,60 l/s

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Velké Opatovice-svazek 5 HG vrtů, nacházející se ve vzdálenosti cca 16km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena rekonstrukce:

- rozvodné sítě   PVC, PE  90 –110  dl. 2520 m, r. 2006-2008

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 345 | 345 | 345 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 394 | 393 | 392 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 50.55 | 50.47 | 50.23 |
| BSK5 | kg/den | 23.63 | 23.60 | 23.51 |
| NL | kg/den | 21.66 | 21.63 | 21.55 |
| CHSK | kg/den | 47.25 | 47.19 | 47.01 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je stávající jednotná kanalizace s vyústěním do recipientu. Obec má v současné době 405 obyvatel, z nichž je 90 % napojeno na stávající jednotnou kanalizaci. Odpadní vody jsou odváděny do místní vodoteče Sudického potoka  Některé úseky kanalizace jsou nevyhovující (vybudované do r. 1940).

Kanalizace v obci je zkolaudována a obec má povolení k vypouštění podle NV 82/99 Sb.

Provozovatel: Vodárenská akciová společnost a.s.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci je uvažováno s výstavbou nové splaškové kanalizace.

Odpadní vody budou likvidovány na mechanicko-biologické ČOV kompaktního typu, recipientem je Sudický potok.

Vzhledem k nutnosti zajistit imisní limity v recipientu pod výustí z ČOV podle NV 61/2003 Sb. (obec leží na málo vodném toku), předpokládáme na této ČOV návrh odpovídajících opatření (ČOV s nitrifikací a denitrifikací, chemické srážení fosforu).

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba ČOV: po r. 2015

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 3.356 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 12.959 |
| Celkem (mil.Kč) | 1 .330 |