# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 494 |  | 0621.002.095.01 | Suchý | 15931 | 582409 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 002 |  | Boskovice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 364 | 367 | 367 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Suchý se nachází  asi  8 km východně od města Boskovice.

Rozsah zástavby je v rozmezí  660 – 670 m n.m.

# Podklady

- Provozní řád skupinového vodovodu Němčice, VAS, a.s. divize Boskovice,  08/2001

- PRVKÚC  Blansko

- Územní plán – návrh obce Suchý, vypracovala Ing.arch. Alena Košťálová v 11/2002

- Údaje od Obecního úřadu

Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. v roce 1994

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 365 | 441 | 441 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 20.9 | 25.2 | 27.7 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 19.9 | 20.7 | 22.8 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 12 | 15.3 | 16.8 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 90 | 95 | 105 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 149 | 129 | 141 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 157 | 156 | 172 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 57.2 | 69 | 75.9 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 85.8 | 103.4 | 113.8 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Suchý má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku VAK měst a obcí Blansko, provozován společností  VAS, a.s. – divize Boskovice.

Obec je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Němčice, zásobený ze čtyř pramenišť :

- JÚ Skalka – jeskyně s Q = 0,7 l/s

- JÚ Valchov – vrt HV 2a, vrt. studna s Q = 3,5 l/s (pro obec Ludíkov, Žďárná, Suchý a Velenov)

- JÚ Žďár – vrt. studny HV 201, HVZ 201 s Q = 5,0 l/s

- JÚ Velenov – 11 kopaných studní s Q = 0,2 l/s (pouze pro obec Velenov)

V případě potřeby je možná dotace z přivaděče Drahanská vrchovina, na který je skupinový vodovod napojen v místě vodojemu Suchý.

Ze zdroje JÚ Skalka je voda čerpána do vodojemu Skalka  50 m3  s max. hladinou 598,20 m n.m. a  odtud do obce Němčice nebo přímo z JÚ čerpána do rozvodné sítě Němčice a to do výše položených obcí skupinového vodovodu. Přebytky jdou do vodojemu Ludíkov  250 m3  s max. hladinou 632,60 m n.m., odkud je čerpáním přes síť obce Žďáná plněn vodojem Suchý 150 m3  s max. hladinou 687,10 m n.m., z něhož zpětně gravitací je obec zásobena.

Vodojem Skalka je též plněn gravitačně přebytky druhého JÚ Žďár s ÚV Žďár Q = 9,0 l/s, odkud je voda čerpána do vodojemu Žďár  500 m3  s max. hladinou 602,50 m n.m. a odtud gravitačně do vodojemu Skalka.

Z JÚ Valchov – Žleby, vrt HV 2a a vrtané studny s Q = 3,5 l/s, je voda čerpána do vodojemu Ludíkov 250 m3  s max. hladinou 632,60 m n.m. U obecního úřadu Němčice je přistavěn velín, kterým je možné ovládat hladinu vody ve vodojemu Ludíkov, Suchý a čerpání z jeskyně Skalka.

Rozvodná síť je z r. 1973.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období se nepočítá s rozšířením vodovodu pro veřejnou potřebu, jen vodovodní síť bude výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

Je navržena rekonstrukce části rozvodné sítě.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skupinového vodovodu Němčice jsou čtyři prameniště, z nichž pro obec Suchý slouží :

- JÚ Skalka, jedná se o podchycení podzemní vody z bývalých dolů železné rudy v krasových prostorách vápencové jeskyně. Voda je odebírána z jezírka 40 m pod povrchem. Toto prameniště je využíváno především v letních měsících, při zvýšeném odběru ve skupinovém vodovodu. Povolený odběr -  Q = 2 l/s, využita je 0,7l/s.

- JÚ Žďár – dvě vrt. studny 75 m hluboké  HV 201, HVZ 201 navzájem propojené s Q = 5,0 l/s. Kvalitou voda neodpovídá limitům Vyhl. 376/2000 Sb. v obsahu Fe a agresivní kyseliny uhličité, proto jsou vody upravovány v ÚV Žďár s Q = 9,0 l/s.

- JÚ Valchov – Žleby - vrt HV 2a a vrtané studny s Q = 3,5 l/s

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Boskovice-vrt Svěrák, nacházející se ve vzdálenosti cca 12 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic nových staveb je zařazeno v r. 2005-2008 :

- rozvodné sítě  PE 90  dl. 915 m (pro chatovou oblast)

  - Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena rekonstrukce:

- rozvodné sítě  LT DN 100  dl. 324 m,  r.  2007

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 331 | 331 | 331 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 478 | 477 | 476 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 53.11 | 53.03 | 52.87 |
| BSK5 | kg/den | 28.67 | 28.64 | 28.58 |
| NL | kg/den | 26.28 | 26.25 | 26.19 |
| CHSK | kg/den | 57.33 | 57.27 | 57.15 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci je firma RIHO zabývající se výrobou sanitární techniky, produkuje odpadní vody z výroby a má vlastní ČOV.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je stávající jednotná kanalizace s vyústěním do recipientu – potoka Žďárná.

Kanalizace v obci je zkolaudována a obec má povolení k vypouštění podle NV 82/99 Sb.

Provozovatel: Vodárenská akciová společnost a.s.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci bude vybudována nová splašková kanalizační síť. Odpadní vody budou odvedeny do kanalizační sítě obce Žďárná a budou čištěny na ČOV Žďárná.

Dle územního plánu je uvažováno s jednotnou kanalizační sítí v obci – stávající kanalizaci ale není možno pro její technický stav využít pro odvádění splaškových odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 1.706 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 13.923 |
| Celkem (mil.Kč) | 1 .643 |