# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 495 |  | 0621.002.096.00 | Sulíkov | 15945 | 582417 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 495.2 |  | 0621.002.096.02 | Vřesice |  | 582417 |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 002 |  | Boskovice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 261 | 264 | 264 |
| Místní část obce | 66 | 67 | 67 |

## Základní údaje o obci

Vřesice jsou místní částí obce Sulíkov. Nacházejí se  asi 1 km východně od Sulíkova a asi 13 km severozápadně od města Boskovice.

Rozsah zástavby je v rozmezí  465 – 505 m n.m.

# Podklady

- Přívodní řad Sulíkov – vodovod, skupinový vodovod Rozsíčka – Sulíkov, VAS a.s. – divize Boskovice, 11/1998

- Přívodní řad Sulíkov – vodovod, skupinový vodovod Rozsíčka – Sulíkov, VAS a.s. – divize Boskovice, 11/1998, Dodatek č. 1 k PŘ pro rozšíření skupiny do části Vřesice, 03/2003

- Urbanistická studie obce Sulíkov, vypracoval Architekt – projekční kancelář Letovice v 12/1994

- Údaje od Obecního úřadu

-    Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma

PROVO s. r. o. v roce 1994

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 66 | 59 | 59 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 1.8 | 1.2 | 1.3 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 1.7 | 1.1 | 1.2 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 1.7 | 1.1 | 1.2 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 70 | 51 | 56 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 70 | 51 | 56 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 73 | 54 | 59 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 4.8 | 3.2 | 3.5 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 7.2 | 4.8 | 5.3 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Místní část Vřesice má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku VAK měst a obcí Blansko, provozován společností  VAS, a.s. – divize Boskovice.

Obec je zásobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu Rozsíčka, společně s obcemi Rozsíčka a Vřesice.

Zdrojem pro zásobení obce je JÚ Sulíkov – 5 kopaných studní s celkovou akumulací  0,30 l/s. Jedná se o zdroj problémový co do kvality.Zdroj překračuje dle KHS Jm kraje ukazatele NO3 <58 mg/l, dle Vyhl. 376/2000 Sb.

Ze sběrné studny v JÚ je voda čerpána do vodojemu Sulíkov 2 x 25 m3 s max. hladinou 617,0 m n.m., odkud je přívodním řadem gravitačně zásobena obec Sulíkov a napojením na konec rozvodné sítě je přívodním řadem přivedena voda do místní části Vřesice, kde je hned na začátku zástavby vybudovaná redukční šachta. Zde je vyřešeno rozdělení zásobování na 2 tlaková pásma a to tak, že na každé větvi je osazen samostatný redukční ventil s nastavením tlakových poměrů tak, aby odpovídal potřebám zásobení ve svém pásmu. 2. tlakové pásmo tvoří většina zástavby místní části.

Při poklesu vydatnosti zdrojů JÚ Sulíkov je nedostatek dotován z Rozsíčky, jehož zdroj převyšuje spotřebu v obci. Zde však v současné době vzniká problém s předáváním vody, neboť obec Rozsíčka vystoupila ze Svazku VAK Blansko a provozuje vodovod ve své režii.

Vodovod pro veřejnou potřebu je z r. 2003, kdy tak byla dokončena celá vodovodní skupina Rozsíčka – Sulíkov – Vřesice, která s ohledem na zdroje, svoji polohu a technické možnosti nemá předpoklady dalšího rozšiřování.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Je navrženo v r. 2005-2006 , v souladu s Regionálním plánem implementace Jm kraje provedení opatření na zdrojích Sulíkov - regenerace, společně s úpravou režimu hospodaření v zemědělství, spočívající v  omezením používání dusičnanů a pesticidů a dále důsledného dodržování režimu v PHO, aby došlo ke zlepšení kvality vody.

Pokud  veškerá opatření budou neúčinná ( dle provozovatele již  bezvýsledně odzkoušeno), je navrženo pro trvalé řešení zásobení obce pitnou vodou v problémové oblasti nalezení kvalitního zdrojového zabezpečení alternativní řešení, spočívající z napojení obce na skupinový vodovod Letovice, a tím zajištění zásobování obyvatelstva kvalitní pitnou vodou.

Tato alternativa řešení  umožní nové zásobování pitnou vodou pro skupinu obcí:, Vranová, Vřesice, Sulíkov, event. i obce Rozsička .

Napojení bude na stávající vodojem Zábludov, odkud bude voda dopravována novým gravitačním přivaděčem  do obce Jasinov, který je nově vybudovaný, a dále čerpána novou ČS  výtlačným řadem do stáv. vodojemu Vranová, u kterého bude novou ČS voda čerpána do stáv. vodojemu  Sulíkov, z kterého  již bude zásobení  stávajícím systémem.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skupinového vodovodu Rozsíčka pro místní část Vřesice je JÚ Sulíkov – 5 kop. studní se sběrnou studní  s Q = 0,3 l/s. Jedná se o problémový zdroj jednak z důvodů kvality  - nadlimitní hodnoty dusičnanů,  a jednak co do vydatnosti – kolísavá.

Aktualizace k roku 2016

Z  důvodu nízké vydatnosti stávajícího zdroje a zvyšující se potřeby vody byl vybudován nový zdroj-vrt SU1-08, o vydatnosti Q=0,30 l/s, včetně přidružených objektů. Z nového zdroje bude jímaná voda dopravována do stávající akumulace.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Sychotín – vrt.studny HV101,HV104, nacházející se ve vzdálenosti cca 8 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic nových staveb je zařazeno v r. 2007-2008:

- výtlačný řad LT100 dl. 1030 m

- čerpací stanice

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 52 | 52 | 52 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 5.59 | 5.59 | 5.52 |
| BSK5 | kg/den | 3.14 | 3.14 | 3.11 |
| NL | kg/den | 2.87 | 2.87 | 2.85 |
| CHSK | kg/den | 6.27 | 6.27 | 6.21 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Jsou zde pouze jednotlivé dešťové stoky.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Likvidace splaškových odpadních vod bude i nadále řešena odvozem z jímek.

## Časový harmonogram

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 2.462 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 0.000 |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .464 |