# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500 |  | 0621.002.098.00 | Svitávka | 16094 | 582441 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 500.1 |  | 0621.002.098.01 | Sasina |  | 582441 |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 002 |  | Boskovice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 1675 | 1690 | 1690 |
| Místní část obce | 91 | 92 | 92 |

## Základní údaje o obci

Sasina je místní částí obce Svitávka. Nachází se asi 6 km severozápadně od Boskovic a asi 1 km severně od Svitávky.

Rozsah zástavby je v rozmezí  330 – 360  m n.m.

# Podklady

- Územní plán obce Svitávka – návrh, vypracovala Ing.arch. Košťálová v 12/2000

-    Regionální plán implementace Směrnice Rady 91/271/EHS Jihomoravského kraje,

komunální odpadní vody, zpracoval Aquatis Brno,  září 2002

- Údaje od Obecního úřadu

- Regionální plán implementace Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou, 9/2002

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. v roce 1994

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 90 | 91 | 91 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 1.7 | 1.7 | 1.8 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 1.6 | 1.6 | 1.8 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 1.6 | 1.6 | 1.8 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 50 | 49 | 54 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 50 | 49 | 54 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 50 | 50 | 55 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 4.5 | 4.5 | 5 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 6.8 | 6.8 | 7.5 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Místní část Sasina má vodovod pro veřejnou potřebu, který je v majetku místní části (obce) a místní částí (obcí) provozován.

Místní část Sasina je zásobena ze samostatného vodovodu Sasina, jehož zdrojem je JÚ Sasina – studna s nezjištěnou vydatností. U zdroje je vybudována akumulace 7 m3 a odtud je voda gravitací rozváděna do vodovodní sítě ke spotřebiteli. Vzhledem k předpokládané vydatnosti zdroje 0,2l/s / údaje z PRVK ÚC Blansko /je akumulace u studny nedostatečná.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

V Regionálním plánu implementace bylo navrženo napojení obce na sam. vodovod Svitávka vybudováním přivaděče dl.800m a rozvodné sítě 1150m. Ve zdroji sam. vodovod Svitávka se ale vyskytují problémy s jeho vydatností.

Územní plán v souladu s požadavkem obce řeší zásobení obce  ze svého místního zdroje, k čemuž se přiklání i zpracovatel PRVKu, vzhledem k provozně a ekonomicky výhodnějšímu řešení, spočívající ve vybudování nové akumulace15m3 u zdroje a rekonstrukce sítě.

Je navržena  výstavba nové akumulace u zdroje a rekonstrukce rozvodné sítě.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem samostatného vodovodu pro veřejnou potřebu je JÚ Sasina – studna s nezjištěnou vydatností.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje z provozu,  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Boskovice-vrt Svěrák, nacházející se ve vzdálenosti cca 10 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic nových staveb je zařazeno v r. 2004-2005:

- Akumulace 15m3

- Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena  rekonstrukce:

- přívodný řad PE40 dl.90m,r. 2004-2006

- rozvodné sítě  PE32-40 dl. 700m, r. 2004-2006

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 69 | 69 | 68 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 7.52 | 7.52 | 7.45 |
| BSK5 | kg/den | 4.11 | 4.11 | 4.08 |
| NL | kg/den | 3.77 | 3.77 | 3.74 |
| CHSK | kg/den | 8.22 | 8.22 | 8.16 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod ani dešťová kanalizace.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci bude vybudována nová splašková kanalizační síť.

Pod obcí bude vybudována mechanicko-biologická ČOV. Vyčištěné vody z ČOV by bylo investičně nejvýhodnější vypustit v blízkosti drážního propustku do potoka, protože samostatné vyústění odpadu z ČOV do Svitavy by si vyžádalo zřízení protlaku pod tělesem dráhy a pod silnicí I/46, což by celou stavbu velmi prodražilo.

Ale v tom případě u navrhované ČOV je nutno posoudit imisní limity v toku pod výustí z této ČOV a podle výsledku uvažovat na ČOV odpovídající opatření (dočištění).

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba ČOV: po r. 2015

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 1.323 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 4.990 |
| Celkem (mil.Kč) | 1 .318 |