# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 548 |  | 0621.002.102.01 | Uhřice | 17333 | 582531 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 002 |  | Boskovice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 303 | 306 | 306 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Uhřice se nachází asi 12 km severovýchodně od Boskovic.

Rozsah zástavby je v rozmezí  394 – 440    m n.m.

# Podklady

- Údaje od Obecního úřadu

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. v roce 1994

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | Obyv. | 312 | 303 | 303 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. M3/r | 9.1 | 6.6 | 7.3 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 7 | 6.6 | 7.3 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 6.8 | 6.5 | 7.2 |
| Spec. potř. fakt. Obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 60 | 59 | 65 |
| Spec. potř. fakt. Vody | Qs | l/(os.den) | 62 | 60 | 66 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 80 | 60 | 66 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 24.9 | 18.1 | 19.9 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 37.4 | 27.1 | 29.8 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Uhřice má vodovod pro veřejnou potřebu, který je v majetku Svazku VAK měst a obcí Blansko, provozován společností VAS a.s. divize Boskovice.

Obec Uhřice je zásobována vodou ze samostatného vodovodu Uhřice, jehož zdrojem je JÚ Uhřice – 3 kopané studny s vydatností 3,0 l/s. Z JÚ je voda čerpána do VDJ 100 m3/466,90 Uhřice a odtud jde voda do rozvodné sítě obce.

Vodovod je z roku 1989.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období se nepočítá s rozšířením vodovodu pro veřejnou potřebu, jen vodovodní síť bude výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

Je navržena rekonstrukce rozvodné sítě.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem samostatného vodovodu pro veřejnou potřebu je JÚ Uhřice – 3 kopané studny s vydatností 3,0 l/s.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Velké Opatovice-svazek 5 HG vrtů, nacházející se ve vzdálenosti cca 8 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena  rekonstrukce:

- rozvodné sítě  PVC,PE110 dl. 431m, r. 2012-2013

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 306 | 305 | 303 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 329 | 328 | 326 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 38.48 | 38.36 | 38.12 |
| BSK5 | kg/den | 19.71 | 19.65 | 19.53 |
| NL | kg/den | 18.07 | 18.01 | 17.90 |
| CHSK | kg/den | 39.42 | 39.30 | 39.06 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je stávající jednotná kanalizace s vyústěním do recipientu – Uhřického potoka. Kanalizace je ve vyhovujících technickém stavu a obec stále buduje další stoky. Nyní je již na tuto kanalizaci napojena většina obyvatel obce. Páteř kanalizace tvoří dva zatrubněné potůčky.

Kanalizace v obci je zkolaudována a obec má povolení k vypouštění podle NV 82/99 Sb.

Provozovatel: obec

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Vzhledem ke značnému množství balastních vod v zaklenutých vodotečích je nutné souběžně vybudovat nové kanalizační kmenové stoky.

Odpadní vody z obce budou odváděny na mechanicko-biologickou ČOV, jejímž recipientem je Uhřický potok.

U navrhované ČOV je nutno posoudit imisní limity v toku pod výustí z této ČOV a podle výsledku uvažovat na ČOV odpovídající opatření (dočištění).

Alternativa: vybudování nové splaškové kanalizace (stávající kanalizace bude využita pro odvádění dešťových odpadních vod)

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba ČOV: po r. 2015

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 0.916 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 11.375 |
| Celkem (mil.Kč) | 1 .302 |