# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 552 |  | 0621.002.103.01 | Újezd u Boskovic | 17387 | 534692 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 002 |  | Boskovice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 442 | 446 | 446 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Újezd u Boskovic se nachází asi 3 km jižně od Boskovic.

Rozsah zástavby je v rozmezí  510 – 540    m n.m.

# Podklady

- Územní plán obce Újezd u Boskovic, vypracoval Atelier Ja+Na v 02/2002

- Údaje od Obecního úřadu

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma    PROVO s. r. o. v roce 1994

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | Obyv. | 442 | 476 | 476 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. M3/r | 23 | 18.3 | 20.1 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 22.4 | 15.9 | 17.5 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 12.9 | 13.6 | 15 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 80 | 78 | 86 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 139 | 92 | 101 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 142 | 105 | 116 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 62.9 | 50 | 55 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 94.3 | 75 | 82.5 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Újezd u Boskovic má vodovod pro veřejnou potřebu, který je v majetku Svazku VAK měst a obcí Blansko, provozován společností VAS a.s. – divize Boskovice.

Obec Újezd u Boskovic je zásobována vodou ze samostatného vodovodu Újezd u Boskovic, jehož zdrojem je JÚ Újezd u Boskovic –západní, který je mimo provoz z důvodu devastace povodněmi a východní - kopaná studna s vydatností 1,3 l/s. Z JÚ je surová voda gravitačně svedena do ÚV o výkonu 4,0 l/s, z které je upravená voda (koagulace, filtrace) čerpána samostatným výtlačným řadem do VDJ 150 m3 Újezd u Boskovic. Z vodojemu jde voda dále do vodovodní sítě ke spotřebiteli.

Vodovod je z roku 1978.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období je plánováno z důvodu zajištění zásobení obyvatelstva kvalitní vodou v dostatečném množství po celý rok napojení obce na skupinový vodovod Boskovice.

Napojení je navrženo jako odbočka z přivaděče Boskovice-Blansko novým výtlačným řademLT80 dl.1450m, s čerpací stanicí.do stávajícího vodojemu Újezd.

Předpoklad výstavby je r. 2004, kdy bude stáv. zdroj s ÚV dán mimo provoz.

Vodovodní síť bude výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

Je navržena rekonstrukce rozvodné sítě.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem samostatného vodovodu pro veřejnou potřebu je JÚ Újezd u Boskovic –východní st. s vydatností Q=1,3 l/s . Surová voda gravitačně svedena do ÚV o výkonu 4,0 l/s, z které je upravená voda (koagulace, fitlrace ) Od r. 2004 bude obec napojena  na skup. vodovod Boskovice, se zdrojem podzemní vody V. Opatovice a stáv. zdroj i s ÚV bude funkčně mimo provoz.

Aktualizace k roku 2016

Z  důvodu nízké vydatnosti stávajícího zdroje a zvyšující se potřeby vody byly vybudovány nové zdroje-vrt UB-1-03, o vydatnosti Q=0,70 l/s a vrt UB-3-15, o vydatnosti Q=0,80 l/s , včetně přidružených objektů. Z nového zdroje bude jímaná voda dopravována do stávající akumulace.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje z provozu,  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Boskovice-vrt Svěrák, nacházející se ve vzdálenosti cca 8 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena  rekonstrukce:

- rozvodné sítě  PVC,PE100 dl. 599m, r. 2004

- Do plánu investic nových staveb je zařazeno v r.2004

- čerpací stanice,

- výtlačný řad LT80 dl.1450 m

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 401 | 401 | 401 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 450 | 450 | 448 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 57.41 | 57.33 | 57.09 |
| BSK5 | kg/den | 27.00 | 26.97 | 26.88 |
| NL | kg/den | 24.75 | 24.72 | 24.64 |
| CHSK | kg/den | 54.00 | 53.94 | 53.76 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci je zemědělský podnik s živočišnou výrobou, který odpadní vody z této výroby likviduje opět v zemědělství.

Dále jsou zde zastoupeny drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Obec má v převážné části vybudovánu jednotnou kanalizaci, která slouží pro odvádění jak dešťových tak i splaškových vod. Újezd u Boskovic leží na rozvodnici dílčích menších povodí a odpadní vody jsou gravitačně sváděny do tří směrů:

směr a) stoka A a do ní zaúsťující stoka B – zaústění jižním směrem (lokalita Hrádek)

směr b) stoka C – vyústění severním směrem u silnice Újezd – Boskovice

směr c) stoka D – vyústění severovýchodně – lokality Zahrádky

Kanalizace v obci je zkolaudována a obec má povolení k vypouštění podle NV 82/99 Sb.

Provozovatel: obec

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci bude vybudována nová splašková kanalizační síť a odpadní vody budou čerpány na ČOV  Doubravice nad Svitavou. V navrženém řešení se jedná o přivaděč po spádnici, očekává se investiční i  provozní úspora. Nevhodnost samostatné ČOV  vychází zejména z recipientu, kde výusť by musela být řešena oddáleným profilem délky cca 3 km, neboť v obci není vodný tok a nebylo by tak možno naplnit Nařízení vlády č. 61/2003 o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.

U obce Újezd se předpokládá, že k realizaci tohoto řešení v terénu dojde po roce 2015, předpokládá se rozdělení odkanalizování Svazku obcí do časových etap. Přípravné práce, kde výsledkem je územní a stavební povolení v časovém horizontu vyřizování cca do roku 2013. Už při těchto projednáváních musí být řešení evidováno v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba ČOV: po r. 2015

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

- Rekonstrukce kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 4.385 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 24.870 |
| Celkem (mil.Kč) | 1 .283 |